## 公开招标
附件3：产品清单
分标 | 分包 | 序号 | 单体工程名称 | 物料大类 | 物料中类 | 物料小类 | 物料描述 | 扩展描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 | 包限价
001 | 包01 | 1 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 330kVGIS组合电器,63kA,主变进线,5000A,户内,智能站，双母线接线，C2,瓷，无合闸电阻，适用于主变架空进线回路，+40～-40℃，3500m，满足数据远传要求 | 双母线接线，5000A,63kA，智能站，配智能组件柜，智能终端2台，合并单元0台，3500m，满足一键顺控要求 | 2 | 间隔 | 3020000 | 6040000 | 与前期母线接续，一期厂家:山东泰开电气有限公司 | 6040000
| 包02 | 2 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 交流变压器 | 330kV变压器 | 345/37,18,空载损耗64,负载损耗520，ONAN/ONAF,YNd11，油纸电容,波纹外油立式,真空改进组合式,数字化远传表计,智能站,+40～-40℃,4000m,户外 | 330kV三相油浸有载自耦变压器,250MVA,330/35,一体，345//37，18，0NAN/ONAF，智能站 | 2 | 台 | 9420000 | 18840000 | 与前期主变并列，非固化 | 19340000
|  | 3 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 2 | 套 | 250000 | 500000
| 包03 | 4 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 静态补偿装置 | 静态补偿装置 | 静态补偿装置,AC35kV,预制舱 | 35kV 40Mvar无功补偿成套装置 | 4 | 套 | 2400000 | 9600000 |  | 9600000
| 包04 | 5 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,电容器开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，CT:5P/0.2/0.2S,真空断路器，电缆出线，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 4 | 面 | 327500 | 1310000 |  | 13866500
|  | 6 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,馈线柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，CT:5P/0.2/0.2S，电缆出线,带线路PT,+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求,仅适用新能源等接入有并网需求 | 31 | 面 | 327500 | 10152500
|  | 7 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,进线隔离柜,2500A,无开关,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，无CT，电缆进线，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 4 | 面 | 297300 | 1189200
|  | 8 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,接地变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，CT:5P/5P/0.2/0.2S，电缆出线,+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 4 | 面 | 286200 | 1144800
|  | 9 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 端子箱 | 端子箱 | 检修电源箱 | 1 | 面 | 10000 | 10000 | 检修电源箱
|  | 10 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 端子箱 | 端子箱 | 110kV及35kV母线PT端子箱XDW1 | 6 | 个 | 10000 | 60000
| 包05 | 11 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 电压互感器 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC330kV,油浸/瓷,0.005μF,4,0.5,常规采集方案，主变侧、线路侧，套管材质:瓷,+40~-35℃，3500m | 电力公司2022年输变电项目采购结构化固化ID编制 常规采集方案，主变侧、线路侧，0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P, 10/20/20/20VA，套管材质:瓷,+40~-35℃，3500m | 6 | 台 | 128500 | 771000 |  | 1756320
|  | 12 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC330kV,300kV,瓷,727kV,不带间隙,支架安装，-40℃～40℃，海拔3500米，污秽等级e级 | 支架安装，-40℃～40℃，海拔3500米，污秽等级e级 | 6 | 台 | 44300 | 265800
|  | 13 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 电压互感器 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸/瓷,0.02μF,4,0.5,常规采集方案，母线用，套管材质:瓷，+40~-35℃，4000m | A类，常规采集方案，母线用，0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P，30/30/30/30VA，智能终端1台，合并单元0台，套管材质:瓷，+40~-35℃，3500m | 12 | 台 | 45000 | 540000
|  | 14 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,硅橡胶,134kV,不带间隙 | 支架安装，-40℃～40℃，海拔3500米，污秽等级e级 | 6 | 台 | 2700 | 16200
|  | 15 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC35kV,瓷,12.5kN,磁性,户外 | 正装,-35℃～+40℃,3500m | 60 | 只 | 2650 | 159000
|  | 16 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC10kV,瓷,4kN,非磁性,户外 | -35℃～+40℃,1000m | 6 | 只 | 720 | 4320
| 包06 | 17 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 交流断路器 | 瓷柱式交流断路器 | 66kVSF6罐式断路器,3150A,40kA,三相机械联动,户外,弹簧,智能站，C2，瓷，有支架无平台，有三相带电显示器，合并单元0,智能终端2，kssc=20，+40～-40℃，3500m，满足一键顺控的要求,满足数据远传要求。 | A类，智能站，C2，瓷，有支架无平台，有三相带电显示器，合并单元2,智能终端2，CT变比2×1500/1A,容量15VA/15VA/15VA/5VA,5P/5P/0.2S/0.2S，+40～-25℃，3500m。 | 4 | 台 | 345300 | 1381200 |  | 1792800
|  | 18 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 交流隔离开关 | 交流三相隔离开关 | 66kV三相隔离开关,4000A,50kA,电动双柱水平旋转,双接地,电机AC380V，控制AC220V，A类接地，三相，有支架，+40～-40℃，1000m，支柱套管材质:瓷 | 电机AC380V，控制AC220V，A类接地，三相，有支架，+40～-25℃，1000m，支柱套管材质:瓷 | 4 | 台 | 102900 | 411600
| 包07 | 19 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 一次设备 | 小电阻接地成套装置 | 小电阻接地成套装置 | 小电阻接地成套装置,AC35kV,400A,10s,户内,配干式接地变，带箱式壳体，带隔离开关，电阻器末端配互感器2台，小电流选线装置1套，控制屏（2合1）1面；环境温度:-35℃~+40℃，海拔4000米 | 配干式接地变，带箱式壳体，带隔离开关，电阻器末端配互感器2台，小电流选线装置1套，控制屏（2合1）1面；环境温度:-30℃~+40℃，海拔3500米 | 4 | 套 | 358700 | 1434800 |  | 1434800
| 包08 | 20 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能故障录波装置 | AC330,220kV智能故障录波装置,变压器,64,96,128,256 | AC330(220)kV智能故障录波装置，变压器；录波装置2台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 1 | 套 | 150000 | 150000 |  | 1586000
|  | 21 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 母线保护 | 母线保护,AC35kV | 35kV母线保护，适用于单母线/单母线分段接线方式，可接入间隔24回；保护装置1套、模拟盘0套；保护屏体1面、转接屏体0面。 | 4 | 套 | 110600 | 442400 | 模板编制，共2面屏体4套母线保护装置
|  | 22 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 故障录波装置 | 故障录波装置,AC110(66)kV,无,64,80,128,160 | 110(66)kV故障录波装置；录波装置1套；保护屏体1面。 | 2 | 套 | 80000 | 160000
|  | 23 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站变压器保护 | 智能变电站变压器保护,AC330kV |  | 2 | 套 | 158400 | 316800
|  | 24 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站变压器保护 | 智能变电站变压器保护,AC330kV |  | 2 | 套 | 158400 | 316800
|  | 25 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 |  |  |  | 防孤岛保护装置 |  | 2 | 套 | 70000 | 140000 | 自编，附件标书
|  | 26 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站安全稳定自动控制装置 | 智能变电站减载装置 | 智能变电站减载装置,AC35kV |  | 1 | 套 | 30000 | 30000
|  | 27 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站安全稳定自动控制装置 | 智能变电站减载装置 | 智能变电站减载装置,AC35kV |  | 1 | 套 | 30000 | 30000
| 包09 | 28 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 电能表屏 | 电能表屏 | 电能表屏，9表位 | 1 | 面 | 60000 | 60000 |  | 420000
|  | 29 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 仪器仪表 | 电能表 | 三相智能电能表 | 三相智能电能表,D级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 三相智能电能表,D级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 45 | 块 | 8000 | 360000
002 | 包1 | 30 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJY,500,1,63,ZC,无阻水 | 绝缘屏蔽可剥离 | 2.06 | 千米 | 454900 | 937094 | SVG进线 | 3606883.1266
|  | 31 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×500,户外终端,冷缩,铜 |  | 12 | 只 | 670 | 8040 | SVG用
|  | 32 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJY,120,1,63,ZA,无阻水 | 绝缘屏蔽可剥离 | 0.24 | 千米 | 130000 | 31200 | 接地变进线
|  | 33 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×120,户外终端,冷缩,铜 |  | 12 | 只 | 490 | 5880 | 接地变用
|  | 34 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJY,630,1,63,ZC,无阻水 | 绝缘屏蔽可剥离 | 1.9 | 千米 | 559400 | 1062860 | 主变进线用
|  | 35 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×630,户外终端,冷缩,铜 |  | 36 | 只 | 820 | 29520 | 主变进线用
|  | 36 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 适用于66kV电缆系统接地（同轴）电缆和接地箱，投标人负责安装 | 16 | 只 | 5000 | 80000
|  | 37 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,三线直接接地 | 适用于66kV电缆系统接地（同轴）电缆和接地箱，投标人负责安装 | 16 | 只 | 5000 | 80000
|  | 38 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 接地电缆 | 接地电缆,AC10kV,YJV,150,1,无阻燃 | 适用于110kV电缆系统接地电缆，投标人负责安装，4000m | 0.64 | 千米 | 116041 | 74266.24
|  | 39 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,35/16,3+1芯,ZC,23,普通 |  | 1.4 | 千米 | 80711.38 | 112995.932
|  | 40 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,25/16,3+1芯,ZC,23,普通 |  | 0.11 | 千米 | 62274.3 | 6850.173
|  | 41 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,120/70,3+1芯,ZC,23,普通 |  | 0.13 | 千米 | 260932.82 | 33921.2666
|  | 42 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,3芯,ZC,23,普通 |  | 0.15 | 千米 | 22612.43 | 3391.8645
|  | 43 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJY,铜,10,3芯,ZB,NH,23 |  | 0.15 | 千米 | 27977.67 | 4196.6505
|  | 44 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 控制电缆,KYJYP2,4,4,WDZC,23 |  | 15000 | 米 | 16.99 | 254850
|  | 45 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 控制电缆,KYJYP2,4,7,WDZC,23 |  | 1100 | 米 | 24.62 | 27082
|  | 46 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,4,WDZC,23 |  | 30000 | 米 | 12.2 | 366000
|  | 47 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,10,WDZC,23 |  | 12000 | 米 | 26.22 | 314640
|  | 48 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 控制电缆,KYJYP2,6,2,WDZC,23 |  | 3000 | 米 | 15.52 | 46560
|  | 49 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,6,2芯,ZC,22,普通 |  | 3 | 千米 | 11540 | 34620
|  | 50 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,6/4,3+1芯,ZC,22,普通 |  | 0.5 | 千米 | 20280 | 10140
|  | 51 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,16/10,3+1芯,ZC,22,普通 |  | 0.5 | 千米 | 49330 | 24665
|  | 52 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 低压电力电缆,YJV,铜,35/16,3+1芯,ZC,22,普通 |  | 0.6 | 千米 | 96850 | 58110
| 包2 | 53 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站构架 | 变电站构架,钢 | 变电站构架,钢 | 46 | 吨 | 12000 | 552000 | 标准物料 | 814450
|  | 54 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站支架 | 变电站支架,钢 | 变电站支架,钢 | 20.6 | 吨 | 12000 | 247200 | 标准物料
|  | 55 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 防坠落装置 | 防坠落装置 | 防坠落装置 | 122 | 米 | 125 | 15250 | 未标准物料
| 包3 | 56 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 消防 | 水喷雾 | 水喷雾 | 水喷雾 | 水喷雾 | 2 | 套 | 350000 | 700000 |  | 700000

## 单一来源
序号 | 单体工程名称 | 物料大类 | 物料中类 | 物料小类 | 物料描述 | 扩展描述 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 | 技术规范书ID
34 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站监控系统 | 智能变电站监控系统,AC330kV |  | 500113834 | 1 | 套 | 1600000 | 1600000 | 单一来源采购(南京南瑞继保工程技术有限公司，联系人：程亮18115130712)。模板编制 | 0000-500113834-00001
37 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站相量测量装置 | 智能变电站相量测量装置 |  | 500093552 | 1 | 套 | 326000 | 326000 | 单一来源采购(南京南瑞继保工程技术有限公司，联系人：程亮18115130712)。模板编制，共2面采集屏6台采集装置。 | 0000-500093552-00003 | ID与技术规范书内ID不一致 | ID错误，已修改
39 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 辅助设备智能监控系统 | 500074442 | 1 | 套 | 291000 | 291000 | 单一来源采购(国电南京自动化股份有限公司，联系人：何斌18851021063)。模板编制 | 0000-500074442-00001
43 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站安全稳定自动控制装置 | 智能变电站稳定控制装置 | 智能变电站稳定控制装置,AC330kV | 330kV稳定控制装置；适用于稳定控制主站（或子站）；从机2套；稳定控制装置柜体2面；双重化配置。 | 500118966 | 1 | 套 | 550000 | 550000 | 单一来源采购(南京南瑞继保工程技术有限公司，联系人：程亮18115130712)。 | 9999-500118966-00003
44 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站安全稳定自动控制装置 | 智能变电站稳定控制装置 | 智能变电站稳定控制装置,AC330kV | 330kV稳定控制装置；适用于稳定控制主站（或子站）；从机2套；稳定控制装置柜体2面；双重化配置。 | 500118966 | 1 | 套 | 550000 | 550000 | 单一来源采购(南京南瑞继保工程技术有限公司，联系人：程亮18115130712)。 | 9999-500118966-00003
49 | 华电（海西）新能源有限公司德令哈100万千瓦光储及3兆瓦光伏制氢项目330千伏升压站扩建 | 智能变电站二次设备 |  |  | 全景监控系统 |  |  | 1 | 套 | 478000 | 478000 | 单一来源采购(南京南瑞继保工程技术有限公司，联系人：程亮18115130712)。自编，附件标书

## Sheet1
| 物料编码 | 状态
500008993G00H-500008993-00013 | 500008993 | 发布
5001384659977-500138465-00002 | 500138465 | 冻结
5001391739977-500139173-00002 | 500139173 | 冻结
500138058G00H-500108097-00001 | 500138058 | 草稿
5001293619985-500129361-00001 | 500129361 | 冻结
5001293899985-500129389-00001 | 500129389 | 冻结
5001293749985-500129374-00001 | 500129374 | 冻结
5001356889977-500135688-00001 | 500135688 | 冻结
500031269G00H-500031269-00004 | 500031269 | 发布
5001433059216-500125130-00004 | 500143305 | 发布
5001433049216-500125130-00004 | 500143304 | 发布
5001251319216-500125130-00004 | 500125131 | 发布
5001251309216-500125130-00004 | 500125130 | 发布
500021160G00H-500021160-00002 | 500021160 | 发布
5001430099999-500143009-00002 | 500143009 | 发布
5001430179999-500143017-00002 | 500143017 | 发布
5001429769999-500142976-00002 | 500142976 | 发布
5001429759999-500142975-00002 | 500142975 | 发布
5001429989999-500142998-00002 | 500142998 | 发布
5000588919999-500058891-00001 | 500058891 | 发布
5001397179999-500139717-00047 | 500139717 | 发布
5001397219999-500139721-00031 | 500139721 | 发布
5001095939995-500109593-00001 | 500109593 | 发布
5001096049995-500109604-00001 | 500109604 | 发布
5000214689999-500021468-00005 | 500021468 | 发布
5000214709999-500021470-00002 | 500021470 | 发布
5001096399995-500109639-00001 | 500109639 | 发布
5001293519995-500129351-00001 | 500129351 | 发布
5000838839799-500083883-00001 | 500083883 | 发布
5000838839899-500083883-00001 | 500083883 | 发布
500005524G00H-500005524-00002 | 500005524 | 发布
500008993G00H-500008993-00006 | 500008993 | 发布
500129374G00H-500108097-00001 | 500129374 | 发布
500129373G00H-500108097-00001 | 500129373 | 发布
500129364G00H-500108097-00001 | 500129364 | 发布
500129362G00H-500108097-00001 | 500129362 | 发布
500129361G00H-500108097-00001 | 500129361 | 发布
500129354G00H-500108097-00001 | 500129354 | 发布
500129353G00H-500108097-00001 | 500129353 | 发布
500129352G00H-500108097-00001 | 500129352 | 发布
500129351G00H-500108097-00001 | 500129351 | 发布
500129276G00H-500108097-00001 | 500129276 | 发布
500125097G00H-500108097-00001 | 500125097 | 发布
500125089G00H-500108097-00001 | 500125089 | 发布
500112636G00H-500108097-00001 | 500112636 | 发布
500112628G00H-500108097-00001 | 500112628 | 发布
500109534G00H-500108097-00001 | 500109534 | 发布
500108098G00H-500108097-00001 | 500108098 | 发布
500108097G00H-500108097-00001 | 500108097 | 发布
500141958G00H-500108097-00001 | 500141958 | 发布
500141945G00H-500108097-00001 | 500141945 | 发布
500141944G00H-500108097-00001 | 500141944 | 发布
500141943G00H-500108097-00001 | 500141943 | 发布
500141942G00H-500108097-00001 | 500141942 | 发布
500141940G00H-500108097-00001 | 500141940 | 发布
500141884G00H-500108097-00001 | 500141884 | 发布
500138325G00H-500108097-00001 | 500138325 | 发布
500138324G00H-500108097-00001 | 500138324 | 发布
500138064G00H-500108097-00001 | 500138064 | 发布
500138063G00H-500108097-00001 | 500138063 | 发布
500138061G00H-500108097-00001 | 500138061 | 发布
500138060G00H-500108097-00001 | 500138060 | 发布
500134002G00H-500108097-00001 | 500134002 | 发布
500132751G00H-500108097-00001 | 500132751 | 发布
500129405G00H-500108097-00001 | 500129405 | 发布
500129403G00H-500108097-00001 | 500129403 | 发布
500129401G00H-500108097-00001 | 500129401 | 发布
500129397G00H-500108097-00001 | 500129397 | 发布
500129396G00H-500108097-00001 | 500129396 | 发布
500129394G00H-500108097-00001 | 500129394 | 发布
500129390G00H-500108097-00001 | 500129390 | 发布
500129389G00H-500108097-00001 | 500129389 | 发布
500129388G00H-500108097-00001 | 500129388 | 发布
500129387G00H-500108097-00001 | 500129387 | 发布
500129386G00H-500108097-00001 | 500129386 | 发布
500129385G00H-500108097-00001 | 500129385 | 发布
500129384G00H-500108097-00001 | 500129384 | 发布
500129381G00H-500108097-00001 | 500129381 | 发布
500129380G00H-500108097-00001 | 500129380 | 发布
500129378G00H-500108097-00001 | 500129378 | 发布
500129376G00H-500108097-00001 | 500129376 | 发布
500129357G00H-500108097-00001 | 500129357 | 发布
500129356G00H-500108097-00001 | 500129356 | 发布
500127058G00H-500108097-00001 | 500127058 | 发布
500109790G00H-500108097-00001 | 500109790 | 发布
500109752G00H-500108097-00001 | 500109752 | 发布
500109707G00H-500108097-00001 | 500109707 | 发布
500109671G00H-500108097-00001 | 500109671 | 发布
500109654G00H-500108097-00001 | 500109654 | 发布
500109639G00H-500108097-00001 | 500109639 | 发布
500109604G00H-500108097-00001 | 500109604 | 发布
500109593G00H-500108097-00001 | 500109593 | 发布
500109581G00H-500108097-00001 | 500109581 | 发布
500109575G00H-500108097-00001 | 500109575 | 发布
500109545G00H-500108097-00001 | 500109545 | 发布
500109500G00H-500108097-00001 | 500109500 | 发布
500109214G00H-500108097-00001 | 500109214 | 发布
500109211G00H-500108097-00001 | 500109211 | 发布
500109210G00H-500108097-00001 | 500109210 | 发布
500109103G00H-500108097-00001 | 500109103 | 发布
500109100G00H-500108097-00001 | 500109100 | 发布
500109099G00H-500108097-00001 | 500109099 | 发布
500109097G00H-500108097-00001 | 500109097 | 发布
500109093G00H-500108097-00001 | 500109093 | 发布
500109091G00H-500108097-00001 | 500109091 | 发布
500109090G00H-500108097-00001 | 500109090 | 发布
500109089G00H-500108097-00001 | 500109089 | 发布
500108747G00H-500108097-00001 | 500108747 | 发布
500108712G00H-500108097-00001 | 500108712 | 发布
500108092G00H-500108097-00001 | 500108092 | 发布
500008994G00H-500008994-00001 | 500008994 | 发布
5000046519999-500004651-00006 | 500004651 | 发布
5000299029999-500029902-00004 | 500029902 | 发布
5001143749999-500114374-00001 | 500114374 | 发布
5001095189995-500109518-00001 | 500109518 | 发布
5001003859999-500100385-00003 | 500100385 | 发布
5001003859999-500100385-00001 | 500100385 | 发布
5001143699999-500114369-00001 | 500114369 | 发布
5001396709999-500014592-00001 | 500139670 | 发布
5000145969999-500014592-00001 | 500014596 | 发布
5000145929999-500014592-00001 | 500014592 | 发布
5000342859999-500034285-00001 | 500034285 | 发布
5000210719999-500021071-00001 | 500021071 | 发布
5000069099999-500006909-00002 | 500006909 | 发布
5001149619999-500114961-00001 | 500114961 | 发布