## 工程项目物资采购需求计划
202303040004 | 524200521000018 | 工程项目物资采购需求计划 |  |  |  | 489230212002503 | 375200612000028
计划名称： | 乌图750千伏变电站新建工程金具
项目名称： | 乌图（昆仑山）750千伏变电站新建工程(变电)(14-2022-029) | 乌图（昆仑山）750千伏变电站新建工程(变电)(14-2022-029) |  |  | 日期： | 2023年3月4日
序号 | 物资名称 |  | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注
1 | U型挂环 |  |  | 个 | 44 | U-7
2 | 直角挂板 |  | Z-16 | 套 | 24 | 特制，与联板LBD-0720和耐张线夹NYH-1000/125N/1000N配套
3 | 屏蔽环 |  |  | 套 | 66 | FP-1060*660SP,用于330kV
4 | 联板 |  |  | 套 | 21 | LBD-0720
5 | 碗头挂板 |  |  | 个 | 21 | WS-7
6 | 球头挂环 |  |  | 个 | 21 | QP-7
7 | 双分裂设备线夹 |  |  | 套 | 30 | 0°双导线铝设备线夹；型号：SSY-1440N/200A(h*a=300mm*250mm)
8 | 双分裂设备线夹 |  |  | 套 | 20 | 30°双导线铝设备线夹；型号：SSY-1440N/200B(h*a=300mm*200mm)
9 | 双分裂设备线夹 |  |  | 套 | 10 | 0°双导线铝设备线夹；型号：SSY-1440N/200A(h*a=300mm*200mm);
10 | 软导线间隔棒（耐热金具） |  | JS-1000N/200 | 套 | 600 | 防晕型
11 | 双分裂导线间隔棒（耐热金具） |  | JS-1440N/200(防晕型） | 套 | 290
12 | 耐热铝合金导线 |  | NRLH58GJ-1000/125 | 米 | 2400
13 | 绝缘子 |  |  | 个 | 322 | 型号：XWP3-240;爬距：525mm；结构高度：170mm;单片重：14.6公斤；白色：259片；棕色：63片。
14 | 绝缘子 |  |  | 个 | 645 | 型号：XWP3-70；爬距：450mm;结构高度：160mm；白色：514片；棕色：131片。
15 | 联板 |  |  | 套 | 12 | LBD-2420
16 | 碗头挂板 |  |  | 个 | 12 | WS-24
17 | 球头挂环 |  |  | 个 | 12 | QP-24
18 | U型挂环 |  |  | 个 | 24 | U-24
19 | U型挂环 |  |  | 个 | 6 | 特制，与联板LBD-0720及悬垂线夹XGH-7配套。
20 | 直角挂板 |  | Z-16 | 套 | 12 | 特制，与联板LBD-0720及耐张线夹NYH-1440/120N/1440N配套
21 | 钢芯铝绞线1 |  | LGJ-630/45 | 米 | 2760
22 | 管型母线 |  |  | 米 | 144 | 6063G-φ200/184
23 | 耐张线夹 |  |  | 套 | 12 | NYH-1440N/120N/1440N;带0°引下线夹
24 | 耐张线夹 |  |  | 套 | 54 | NYH-1000/125N/1000N;带0°引下线夹。
25 | 双分裂设备线夹 |  |  | 套 | 6 | 30°双导线设备线夹；SSY-1440N/200B(a*h=300mm*250mm)
26 | 双分裂设备线夹 |  |  | 套 | 12 | 30°双导线设备线夹；SSY-1000N/200B(h*a=300mm*250mm)
27 | 管母金具 |  |  | 套 | 18 | 管母垂直设备线夹；MGT(C)-200C(h*a=300mm*250mm)
28 | 平行挂板 |  |  | 个 | 182 | PD-16C
29 | 联板 |  |  | 套 | 181 | LBD-1640
30 | 碗头挂板 |  |  | 个 | 365 | WS-16
31 | 球头挂环 |  |  | 个 | 365 | QP-16
32 | 直角挂板 |  |  | 套 | 365 | Z-16
33 | U型挂环 |  | U-16 | 套 | 1100
34 | 管母金具 |  |  | 套 | 18 | 管母T接金具；可伸缩；MGHZ-200C(h*a=300mm*110mm)
35 | 管母金具 |  |  | 套 | 18 | 90°管母伸缩线夹；MGS-200C(h*a=1100mm*200mm);带阻尼封端盖，阻尼线为LGJ-630/45.
36 | 管母金具 |  |  | 套 | 30 | 管母T接金具；MGT-250(h*a=300mm*250mm)
37 | 管母终端球 |  |  | 套 | 18 | MGZ1-200;阻尼型，阻尼线为LGJ-630/45。
38 | 耐热铝合金钢芯绞线 |  |  | 米 | 1150 | 型号：NAHLGJQ-1440/120
39 | 直角挂板 |  |  | 套 | 24 | Z-24;特制，与联板LBD-2420和耐张线夹NYH-1000/125N/1000N配合。
40 | 均压屏蔽环 |  |  | 套 | 180 | JPL-1200*860,管径φ60mm，高海拔型。
41 | 悬垂线夹 |  |  | 套 | 6 | XGH-7,适用于NRHL58GJ-1000/125
42 | 管母金具 |  |  | 套 | 18 | 管母T接金具；可伸缩；MGHZ-200C(h*a=300mm*160mm)
43 | 接地线 |  |  | 米 | 42 | 黄绿相间绝缘软铜线
44 | 镀锡铜鼻子 |  | 120mm2 | 个 | 42
45 | 铜排 |  |  | 米 | 276 | 50*4
46 | 矩形母线固定金具 |  |  | 套 | 21 | MWP-101,特制，底部安装孔为2*M8,恐惧36mm。
47 | 双分裂设备线夹 |  |  | 套 | 6 | 0°双导线铝设备线夹；SSY-1000N/125A(h*a=140mm*110mm)
48 | 双分裂设备线夹 |  |  | 套 | 48 | 0°双导线铝设备线夹；SSY-1000N/125A;母线刀闸用，后期测量设备参数后再进行加工。
49 | 双分裂设备线夹 |  |  | 套 | 54 | 0°双导线铝设备线夹；SSY-1000N/125A(h*a=200mm*200mm)
50 | 管母金具 |  |  | 套 | 6 | MGT(CD)型管母T型线夹；MGT-250CDF(h*a=200mm*200mm),防晕型。
51 | 管母金具 |  |  | 套 | 48 | 管母MGT型T型线夹；MGT-250F(h*a=200mm*200mm),防晕型。
52 | 管母终端球 |  |  | 套 | 12 | MGZ1-250;阻尼线为LGJ-630/45.
53 | T型线夹 |  |  | 套 | 12 | TLY-1440/1440(母线和引下线均为NAHLGJQ-1440/120)
54 | T型线夹 |  |  | 套 | 24 | TLY-400/1000N(母线为JL/GIA-400/35,引下线为NRLH58GJ-1000/125)
55 | 管母金具 |  |  | 套 | 48 | 管母跳线线夹，含双分裂跳线、间隔棒、阻尼终端球（和阻尼线LGJ-630/45配套）；型号：MGTS2-250(2*NRLH60GJ-1440/120,分裂间距200mm,带)
56 | 管母衬管 |  | MJ-250N | 米 | 120 | 长：0.8米；150件。
57 | 管型母线 |  |  | 米 | 2358 | 6063-φ250/230
58 | 管母金具 |  |  | 套 | 180 | 管母斜拉式悬吊金具；MGC(C)-250C
59 | 绝缘子 |  |  | 个 | 10845 | XWP3-160,爬距：大于等于450mm，结构高度：155mm;白色：8670片；棕色：2175片。
供货日期： | 2022年5月10日前 |  | 供货地址： | 青海省海西州乌图美仁乌图750千伏变电站新建工程
收货人： | 张庆国 |  | 收货人联系方式： | 13997238612
需求范围： | 1、变电站金具;2、本工程工期十分紧张，考虑供货周期及加工质量，建议未采用四平供货商。
技术要求： | 1、金具连接螺栓等级8.8级；2、管母金具及配套线夹在厂内按规范要求开孔，并配置螺栓；3、管母固定金具规范配置等电位线；4、备注内要求测量参数后加工的金具，厂家需到场测量参数；5、管母供应商需提供有效的各类型号管母破断拉力值，并盖章。6、导线供应商需提供有效的各类型号导线拉力值，并盖章。7、所有连接金具需在厂内进行组装检验无误后进行发货。
质量要求： | 供应商需提供6套资质、检验报告、合格证等，并盖鲜章。
ext-gen1807 |  | 375200617000323 | 采购计划审批记录 |  | 524200521000018
分公司（签字并盖章） |  |  | 施工管理部/工程技术部 （签字并盖章） |  | 经营管理部（签字并盖章）
同意。 |  |  | 同意 |  | 同意。
|  |  | 375200617000326 |  | 375200617000058
2023年3月5日 |  |  | 2023年3月6日 |  | 2023年3月6日
公司分管领导批准： |  |  | ext-gen2004 |  | 375200617000002
| 同意 |  |  |  |  | 2023年3月6日
注：此表由需求单位负责发起、一式五份。