## Sheet1
附件3：产品清单
分包情况 |  | 序号 | 单体工程名称 | 物料大类 | 物料中类 | 物料小类 | 物料编码 | 物料描述 | 扩展描述 | 物料编码 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 总额（元） | 备注 | 技术规范书ID
电气一次物料清单
001 | 包1 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,63kA,主变进线,2000A,户内 | 双母线接线，5000A,63kA，智能站，配智能组件柜，智能终端2台，合并单元0台，3500m，满足一键顺控要求 | 500140189 | 2 | 间隔 | 2582400 | 5164800 | 16764080 | 共用一本规范书
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,63kA,架空出线间隔,2000A,户内 | 双母线接线，5000A,63kA，智能站，配智能组件柜，智能终端2台，合并单元0台，3500m，满足一键顺控要求 | 500140187 | 1 | 间隔 | 2474800 | 2474800
|  | 3 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,63kA,母联间隔,2000A,户内 | 双母线接线，5000A,63kA，智能站，配智能组件柜，智能终端2台，合并单元0台，3500m，满足一键顺控要求 | 500066467 | 1 | 间隔 | 1721600 | 1721600
|  | 4 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,63kA,分段间隔,2000A,户内 | 双母线接线，5000A,63kA，智能站，配智能组件柜，智能终端1台，合并单元0台，3500m，满足一键顺控要求 | 500066473 | 2 | 间隔 | 2582400 | 5164800
|  | 5 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,无开关,母线设备间隔,2000A,户内 | 双母线接线，5000A,63kA，智能站，配智能组件柜，智能终端1台，合并单元0台，3500m，满足一键顺控要求 | 500066473 | 2 | 间隔 | 1119040 | 2238080
| 包2 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139383 | 充气式高压开关柜,AC35kV,进线隔离柜,2500A,无开关,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，CT:5P/0.2/0.2S,真空断路器，电缆出线，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 500139368 | 4 | 台 | 229200 | 916800 | 13349709 | 共用一本规范书 | 0000-500139383-00019
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139368 | 充气式高压开关柜,AC35kV,电容器开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，CT:5P/0.2/0.2S，电缆出线,带线路PT,+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求,仅适用新能源等接入有并网需求 | 500139394 | 4 | 台 | 337800 | 1351200
|  | 3 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139401 | 充气式高压开关柜,AC35kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，无CT，电缆进线，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 500139383 | 2 | 台 | 305700 | 611400
|  | 4 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 无物料编码 | 充气式高压开关柜,AC35kV,接地变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 |  |  | 4 | 台 | 337800 | 1351200
|  | 5 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139394 | 充气式高压开关柜,AC35kV,馈线开关柜,1250A,31.5kA,SF6 |  |  | 24 | 台 | 337800 | 8107200
|  | 6 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139340 | 充气式高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,1250A,无开关,SF6 | 主母线额定电流1250A，短路电流31.5kA，CT:5P/0.2/0.2S,真空断路器，电缆出线，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 500139343 | 1 | 台 | 88516 | 88516 |  |  | 0000-500139530-00001
|  | 7 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139343 | 充气式高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流1250A，短路电流31.5kA，CT:5P/0.2/0.2S，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 500139340 | 1 | 台 | 70643 | 70643 |  |  | 0000-500139530-00001
|  | 8 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139530 | 充气式高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流1250A，短路电流31.5kA，CT:5P/0.2/0.2S电缆出线，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 500139530 | 1 | 台 | 50094 | 50094 |  |  | 0000-500139530-00001
|  | 9 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 母线 | 封闭绝缘母线 | 500007948 | 封闭绝缘母线,AC35kV,3150A,单相 |  |  | 180 | 米 | 4300 | 774000 |  |  | 9977-500007947-00002
|  | 10 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 穿墙套管 |  | 500005459 | 交流穿墙套管,AC10kV,瓷,3150A,无CT,铜 |  |  | 12 | 只 | 2388 | 28656 |  |  | 0000-500005459-00001
| 包3 | 11 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 交流断路器 | 瓷柱式交流断路器 | 500031269 | 66kVSF6罐式断路器,3150A,40kA,三相机械联动,户外,弹簧 | A类，智能站，C2，瓷，有支架无平台，有三相带电显示器，合并单元2,智能终端2，CT变比2×1500/1A,容量15VA/15VA/15VA/5VA,5P/5P/0.2S/0.2S，+40～-25℃，3500m。 | 500031269 | 4 | 台 | 342500 | 1370000 | 1712000 |  | 9216-500031269-00013
|  | 12 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 交流隔离开关 | 交流三相隔离开关 | 500075794 | 66kV三相隔离开关,3150A,40kA,电动双柱水平旋转,双接地 | 电机AC380V，控制AC220V，A类接地，三相，有支架，+40～-25℃，1000m，支柱套管材质:瓷 | 500075794 | 4 | 组 | 85500 | 342000 |  |  | 9999-500075794-00002
| 包4 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 交流变压器 | 330kV变压器 | 无物料编码 | 330kV三相油浸有载变压器,250MVA,330/35,一体 | 330kV三相油浸有载自耦变压器,240MVA,330/35,一体，345//37，16，0NAN/ONAF，智能站 | 500037738 | 2 | 台 | 9500000 | 19000000 | 19410400
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 | 500114353 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 500114353 | 2 | 套 | 150000 | 300000 |  | 一拖二 | 9999-500114353-00001
|  | 3 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 中性点成套装置 | 交流中性点成套装置 | 500123821 | 330kV交流中性点成套装置,瓷,126kV,有绝缘子,有避雷器,户外 |  |  | 2 | 套 | 55200 | 110400
| 包5 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 交流变压器 | 35kV变压器 | 500033990 | 35kV油浸有载变压器,1600kVA,35/10,一体 | 38.5(37)±3×2.5％/0.4kV,Dyn11,油纸电容,波纹外油立式,复合式,智能站,+40～-40℃,3500m,户外 | 500112899 | 2 | 台 | 374000 | 748000 | 980500 |  | 9977-500114800-00011
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 交流变压器 | 10kV变压器 | 500033991 | 10kV变压器,1600kVA,普通,硅钢片,油浸 | 2级能效，S20，10(10.5)±2×2.5％/0.4，叠铁心，Dyn11，油浸，+40～-40℃，3500m | 500007446 | 1 | 台 | 232500 | 232500 |  |  | 0000-500033991-00001
| 包6 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 小电阻接地成套装置 | 小电阻接地成套装置 | 500058882 | 小电阻接地成套装置,AC35kV,600A,10s,户外 | 配干式接地变，带箱式壳体，带隔离开关，电阻器末端配互感器2台，小电流选线装置1套，控制屏（2合1）1面；环境温度:-30℃~+40℃，海拔3500米 |  | 4 | 套 | 257900 | 1031600 | 1031600 |  | 9999-500058882-00001
| 包7 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 静态补偿装置 | 级联型静止无功发生器（SVG） | 500143572 | 级联型静止无功发生器（SVG）,AC35kV,±40Mvar | 35kV 40Mvar无功补偿成套装置 | 500008632 | 4 | 套 | 2300000 | 9200000 | 9200000 |  | 0000-500037738-00001
| 包8 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 交流电压互感器 | 电容式电压互感器 | 500139721 | 电容式电压互感器,AC330kV,油浸/瓷,0.005μF,4,0.5 | 电力公司2022年输变电项目采购结构化固化ID编制 常规采集方案，主变侧、线路侧，0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P, 10/20/20/20VA，套管材质:瓷,+40~-35℃，3500m | 500139721 | 9 | 台 | 129800 | 1168200 | 1680600 |  | 9999-500139721-00042
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 交流电压互感器 | 电容式电压互感器 | 500139717 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸/瓷,0.02μF,4,0.5 | A类，常规采集方案，母线用，0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P，30/30/30/30VA，智能终端1台，合并单元0台，配智能组件柜体，套管材质:瓷，+40~-35℃，3500m | 500139717 | 12 | 台 | 42700 | 512400 |  |  | 9999-500139717-00052
| 包9 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 500029902 | 交流避雷器,AC330kV,300kV,瓷,727kV,不带间隙 | 支架安装，-40℃～40℃，海拔3500米，污秽等级e级 | 500029902 | 9 | 台 | 43040 | 387360 | 573400 |  | 9999-500029902-00017
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 500005524 | 交流支柱绝缘子,AC10kV,瓷,4kN,非磁性,户外 |  |  | 21 | 只 | 720 | 15120
|  | 3 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 500004651 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,硅橡胶,134kV,不带间隙 | 支架安装，-40℃～40℃，海拔3500米，污秽等级e级 | 500004652 | 12 | 台 | 1680 | 20160 |  |  | 9999-500004651-00006
|  | 4 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 500006909 | 交流支柱绝缘子,AC35kV,瓷,12.5kN,非磁性,户外 | 正装,-35℃～+40℃,3500m | 500006909 | 46 | 只 | 2350 | 108100 |  |  | 9999-500006909-00013
|  | 5 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 500004650 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 |  |  | 6 | 台 | 1350 | 8100 |  |  | 9999-500004650-00009
|  | 6 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 500006836 | 交流支柱绝缘子,AC10kV,瓷,12.5kN,非磁性,户外 | -35℃～+40℃,1000m | 500005524 | 48 | 只 | 720 | 34560
002 | 包1 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 500135688 | 电力电缆,AC35kV,YJY,500,1,63,ZC,无阻水 | 绝缘屏蔽可剥离 | 500135688 | 0.96 | 千米 | 455500 | 437280 | 890605 |  | 9977-500135688-00004
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 500021160 | 35kV电缆终端,1×500,户外终端,冷缩,铜 |  | 500021160 | 12 | 套 | 760 | 9120 |  |  | 0000-500021160-00002
|  | 3 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 500139173 | 电力电缆,AC35kV,YJY,120,1,63,ZC,无阻水 | 绝缘屏蔽可剥离 | 500139173 | 0.4 | 千米 | 136300 | 54520 |  |  | 9977-500139173-00008
|  | 4 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 500021159 | 35kV电缆终端,1×185,户外终端,冷缩,铜 |  | 500021159 | 6 | 套 | 530 | 3180 |  |  | 0000-500021160-00002
|  | 5 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 500135690 | 电力电缆,AC35kV,YJY,185,1,63,ZC,无阻水 | 绝缘屏蔽可剥离 | 500135690 | 0.65 | 千米 | 188800 | 122720 |  |  | 9977-500135690-00008
|  | 6 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 500021071 | 35kV电缆终端,1×120,户外终端,冷缩,铜 |  | 500021071 | 12 | 套 | 490 | 5880 |  |  | 0000-500021160-00002
|  | 7 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 500141876 | 电力电缆,AC10kV,YJY,150,3,23,ZB,无阻水 |  | 500141876 | 0.3 | 千米 | 375694 | 112708.2 |  |  | 0000-500141876-00001
|  | 8 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 500021035 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 |  | 500021035 | 2 | 套 | 500 | 1000 |  |  | 9995-500021035-00001
|  | 9 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接地箱 | 500021468 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 适用于66kV电缆系统接地（同轴）电缆和接地箱，投标人负责安装 | 500021468 | 10 | 只 | 3510 | 35100 |  |  | 9999-500021468-00005
|  | 10 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接地箱 | 500021470 | 电缆接地箱,三线直接接地 | 适用于66kV电缆系统接地（同轴）电缆和接地箱，投标人负责安装 | 500021470 | 10 | 只 | 2790 | 27900 |  |  | 9999-500021470-00002
|  | 11 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 接地电缆 | 500122209 | 接地电缆,AC10kV,YJY,150,1,无阻燃 | 适用于66kV电缆系统接地（同轴）电缆和接地箱，投标人负责安装 | 500122211 | 600 | 米 | 135.328 | 81196.8 |  |  | 9977-500122209-00006
| 包2 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目377千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500142976 | 控制电缆,KYJYP2,4,4,WDZC,23 | 19000 |  | 19000 | 米 | 16.986 | 322734 | 1990115.52 | 公开招标 | 9999-500142976-00002
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目378千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500142975 | 控制电缆,KYJYP2,4,7,WDZC,23 | 3000 |  | 3000 | 米 | 24.619 | 73857 |  | 公开招标 | 9999-500142975-00002
|  | 3 | 华能共和50万千瓦光伏项目379千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500142998 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,4,WDZC,23 | 38000 |  | 38000 | 米 | 12.199 | 463562 |  | 公开招标 | 9999-500142998-00002
|  | 4 | 华能共和50万千瓦光伏项目380千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500143009 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,10,WDZC,23 | 14000 |  | 14000 | 米 | 26.218 | 367052 |  | 公开招标 | 9999-500143009-00002
|  | 5 | 华能共和50万千瓦光伏项目381千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500143113 | 控制电缆,KYJYP2,2.5,14,WDZB,23 | 3500 |  | 3500 | 米 | 33.672 | 117852 |  | 公开招标 | 9999-500143113-00002
|  | 6 | 华能共和50万千瓦光伏项目382千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 控制电缆 | 500143108 | 控制电缆,KYJYP2,6,2,WDZCN,23 | 5500 |  | 5500 | 米 | 8.544 | 46992 |  | 公开招标 | 9999-500143108-00002
|  | 7 | 华能共和50万千瓦光伏项目383千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500129387 | 低压电力电缆,YJY,铜,6,2芯,ZC,23,普通 | 4 |  | 4 | 千米 | 11093.44 | 44373.76 |  | 公开招标 | G00H-500108097-00001
|  | 8 | 华能共和50万千瓦光伏项目384千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500129381 | 低压电力电缆,YJY,铜,50,2芯,ZC,23,普通 | 3 |  | 3 | 千米 | 73317.56 | 219952.68 |  | 公开招标 | G00H-500108097-00001
|  | 9 | 华能共和50万千瓦光伏项目385千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500129356 | 低压电力电缆,YJY,铜,10/6,3+1芯,ZC,23,普通 | 1 |  | 1 | 千米 | 31117.49 | 31117.49 |  | 公开招标 | G00H-500108097-00001
|  | 10 | 华能共和50万千瓦光伏项目386千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500129357 | 低压电力电缆,YJY,铜,16/10,3+1芯,ZC,23,普通 | 1 |  | 1 | 千米 | 47179.31 | 47179.31 |  | 公开招标 | G00H-500108097-00001
|  | 11 | 华能共和50万千瓦光伏项目387千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 500129384 | 低压电力电缆,YJY,铜,50/25,3+1芯,ZC,23,普通 | 2 |  | 2 | 千米 | 127721.64 | 255443.28 |  | 公开招标 | G00H-500108097-00001
电气二次
003 | 包1 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 端子箱 | 500008993 | 端子箱 | 检修电源箱 | 500008993 | 6 | 只 | 10000 | 60000 | 3428160 | 3面检修箱，2面照明动力箱，1面应急电源箱 | 0000-500008993-00001
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目363千伏汇集站工程 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 端子箱 | 500008993 | 主变,330kV 线路PT端子箱GTDC1 | 7 |  | 7 | 面 | 10000 | 70000 |  | 公开招标 | G00H-500008993-00005
|  | 3 | 华能共和50万千瓦光伏项目364千伏汇集站工程 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 端子箱 | 500008993 | 开关端子箱GTDC1 | 4 |  | 4 | 面 | 10000 | 40000 |  | 公开招标 | G00H-500008993-00003
|  | 4 | 华能共和50万千瓦光伏项目331千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站线路保护 | 500083881 | 安全可控；330kV线路光差保护，复用2M+专用光纤；保护装置1套、通道接口装置1台；保护屏体1面、通道接口屏0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 269000 | 269000 |  | 公开招标 | 9797-500083881-00005
|  | 5 | 华能共和50万千瓦光伏项目332千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站线路保护 | 500083881 | 330kV线路光差保护，复用2M+专用光纤；保护装置1套、通道接口装置1台；保护屏体0面、通道接口屏0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 269000 | 269000 |  | 公开招标 | 9899-500083881-00001
|  | 6 | 华能共和50万千瓦光伏项目333千伏汇集站工程 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 电压切换 | 500008827 | 电压切换装置；切换回路数不少于12；切换装置1套；保护屏体0面；后接线。 | 1 |  | 1 | 套 | 30000 | 30000 |  | 公开招标 | 9999-500008827-00001
|  | 7 | 华能共和50万千瓦光伏项目334千伏汇集站工程 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 电压切换 | 500008827 | 电压切换装置；切换回路数不少于12；切换装置1套；保护屏体0面；后接线。 | 1 |  | 1 | 套 | 30000 | 30000 |  | 公开招标 | 9999-500008827-00001
|  | 8 | 华能共和50万千瓦光伏项目335千伏汇集站工程 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 电压切换 | 500008827 | 电压切换装置；切换回路数不少于12；切换装置1套；保护屏体0面；后接线。 | 1 |  | 1 | 套 | 30000 | 30000 |  | 公开招标 | 9999-500008827-00001
|  | 9 | 华能共和50万千瓦光伏项目336千伏汇集站工程 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 电压切换 | 500008827 | 电压切换装置；切换回路数不少于12；切换装置1套；保护屏体0面；后接线。 | 1 |  | 1 | 套 | 30000 | 30000 |  | 公开招标 | 9999-500008827-00001
|  | 10 | 华能共和50万千瓦光伏项目337千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母线保护 | 500083882 | 安全可控；330kV母线保护，适用于双母线/双母线双分段、双母线单分段接线方式，可接入间隔24回；保护装置1套；保护屏体1面、转接屏体0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 102500 | 102500 |  | 公开招标 | 9797-500083882-00002
|  | 11 | 华能共和50万千瓦光伏项目338千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母线保护 | 500083882 | 330kV母线保护，适用于双母线/双母线双分段、双母线单分段接线方式，可接入间隔24回；保护装置1套；保护屏体1面、转接屏体0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 102500 | 102500 |  | 公开招标 | 9899-500083882-00003
|  | 12 | 华能共和50万千瓦光伏项目339千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母联(分段)保护 | 500083886 | 安全可控；330kV母联(分段)保护，保护装置1套，保护屏体0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 86080 | 86080 |  | 公开招标 | 9797-500083886-00002
|  | 13 | 华能共和50万千瓦光伏项目340千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母联(分段)保护 | 500083886 | 安全可控；330kV母联(分段)保护，保护装置1套，保护屏体0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 86080 | 86080 |  | 公开招标 | 9797-500083886-00002
|  | 14 | 华能共和50万千瓦光伏项目341千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母联(分段)保护 | 500083886 | 安全可控；330kV母联(分段)保护，保护装置1套，保护屏体0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 86080 | 86080 |  | 公开招标 | 9797-500083886-00002
|  | 15 | 华能共和50万千瓦光伏项目342千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母联(分段)保护 | 500083886 | 330kV母联(分段)保护，保护装置1套，保护屏体0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 86080 | 86080 |  | 公开招标 | 9899-500083886-00001
|  | 16 | 华能共和50万千瓦光伏项目343千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母联(分段)保护 | 500083886 | 330kV母联(分段)保护，保护装置1套，保护屏体0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 86080 | 86080 |  | 公开招标 | 9899-500083886-00001
|  | 17 | 华能共和50万千瓦光伏项目344千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母联(分段)保护 | 500083886 | 330kV母联(分段)保护，保护装置1套，保护屏体0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 86080 | 86080 |  | 公开招标 | 9899-500083886-00001
|  | 18 | 华能共和50万千瓦光伏项目345千伏汇集站工程 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 母线保护 | 500008695 | 安全可控；35kV母线保护，适用于单母线/单母线分段接线方式，可接入间隔24回；保护装置1套、模拟盘0套；保护屏体1面、转接屏体0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 30000 | 30000 |  | 公开招标 | 9997-500008695-00001
|  | 19 | 华能共和50万千瓦光伏项目346千伏汇集站工程 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 母线保护 | 500008695 | 安全可控；35kV母线保护，适用于单母线/单母线分段接线方式，可接入间隔24回；保护装置1套、模拟盘0套；保护屏体1面、转接屏体0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 30000 | 30000 |  | 公开招标 | 9997-500008695-00001
|  | 20 | 华能共和50万千瓦光伏项目347千伏汇集站工程 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 母线保护 | 500008695 | 安全可控；35kV母线保护，适用于单母线/单母线分段接线方式，可接入间隔24回；保护装置1套、模拟盘0套；保护屏体1面、转接屏体0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 30000 | 30000 |  | 公开招标 | 9997-500008695-00001
|  | 21 | 华能共和50万千瓦光伏项目348千伏汇集站工程 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 母线保护 | 500008695 | 安全可控；35kV母线保护，适用于单母线/单母线分段接线方式，可接入间隔24回；保护装置1套、模拟盘0套；保护屏体1面、转接屏体0面。 | 1 |  | 1 | 套 | 30000 | 30000 |  | 公开招标 | 9997-500008695-00001
|  | 22 | 华能共和50万千瓦光伏项目349千伏汇集站工程 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | PT并列装置 | 500008766 | PT并列装置，不含电压切换装置；并列装置1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 1 |  | 1 | 套 | 53800 | 53800 |  | 公开招标 | 9999-500008766-00003
|  | 23 | 华能共和50万千瓦光伏项目350千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能故障录波装置 | 500114378 | AC330(220)kV智能故障录波装置，线路；录波装置2台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 1 |  | 1 | 套 | 182920 | 182920 |  | 公开招标 | 9999-500114378-00001
|  | 24 | 华能共和50万千瓦光伏项目351千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能故障录波装置 | 500114374 | AC330(220)kV智能故障录波装置，变压器；录波装置2台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 1 |  | 1 | 套 | 149800 | 149800 |  | 公开招标 | 9999-500114374-00001
|  | 25 | 华能共和50万千瓦光伏项目352千伏汇集站工程 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 故障录波装置 | 500114369 | 110(66)kV故障录波装置；录波装置1套；保护屏体1面。 | 1 |  | 1 | 套 | 75320 | 75320 |  | 公开招标 | 9999-500114369-00001
|  | 26 | 华能共和50万千瓦光伏项目353千伏汇集站工程 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 故障录波装置 | 500114369 | 110(66)kV故障录波装置；录波装置1套；保护屏体1面。 | 1 |  | 1 | 套 | 75320 | 75320 |  | 公开招标 | 9999-500114369-00001
|  | 27 | 华能共和50万千瓦光伏项目355千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站用电信息采集 | 智能变电站电能量采集终端 | 500083767 | 机架式电能量采集终端1台，柜体1面；具备独立的与变电站计算机监控系统的通讯接口，满足DL/T860标准要求 | 1 |  | 1 | 套 | 32280 | 32280 |  | 公开招标 | G00H-500083767-00001
|  | 28 | 华能共和50万千瓦光伏项目360千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站相量测量装置 | 500093552 | 主屏1面，采集屏3面，数据集中处理单元2，相量测量单元6，无数字量采样，无合并单元接入。 | 1 |  | 1 | 套 | 300000 | 300000 |  | 公开招标 | 9999-500093552-00003
|  | 29 | 华能共和50万千瓦光伏项目361千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站变压器保护 | 500083883 | 330kV主变保护 | 1 |  | 1 | 套 | 121800 | 121800 |  | 公开招标,要求不同厂家 | 0000-500083883-00001
|  | 30 | 华能共和50万千瓦光伏项目362千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站变压器保护 | 500083883 | 330kV主变保护 | 1 |  | 1 | 套 | 121800 | 121800 |  |  | 0000-500083883-00002
|  | 31 | 华能共和50万千瓦光伏项目365千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站时间同步系统 | 500114368 | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 1 |  | 1 | 套 | 200000 | 200000 |  | 公开招标 | G00H-500114368-00002
|  | 32 | 华能共和50万千瓦光伏项目371千伏汇集站工程 | 二次设备 | 变电站安全稳定自动控制装置 |  |  | 防孤岛装置 | 1 |  | 1 | 套 | 80640 | 80640 |  | 公开招标
|  | 33 | 华能共和50万千瓦光伏项目372千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站安全稳定自动控制装置 | 智能变电站减载装置 | 500100385 | 35kV减载装置；保护装置1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 1 |  | 1 | 套 | 30000 | 30000 |  | 公开招标 | 9999-500100385-00003
|  | 34 | 华能共和50万千瓦光伏项目373千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站安全稳定自动控制装置 | 智能变电站减载装置 | 500100385 | 35kV减载装置；保护装置1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 1 |  | 1 | 套 | 30000 | 30000 |  | 公开招标 | 9999-500100385-00003
|  | 35 | 华能共和50万千瓦光伏项目374千伏汇集站工程 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 500139485 | 网络交换机,低端I类,通用 | 4 |  | 4 | 台 | 30000 | 120000 |  | 公开招标 | 0000-500139485-00001
|  | 36 | 华能共和50万千瓦光伏项目375千伏汇集站工程 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 500139492 | 网络路由器,低端I类,通用 | 2 |  | 2 | 台 | 30000 | 60000 |  | 公开招标 | 0000-500139492-00001
|  | 37 | 华能共和50万千瓦光伏项目376千伏汇集站工程 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 纵向加密认证装置 | 500093803 | 百兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量95Mbps,密文吞吐量25Mbps | 5 |  | 5 | 台 | 25000 | 125000 |  | 公开招标 | 0000-500141218-00001
| 包2 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目366千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站电源系统 | 智能一体化电源系统 | 500090234 | 智能一体化电源系统,DC220V,200A | 1 |  | 1 | 套 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 公开招标 | 0000-500090234-00001
| 包3 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目367千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站监控系统 | 500113834 | 智能变电站监控系统,AC330kV | 1 |  | 1 | 套 | 2000000 | 2000000 | 4500000 | 公开招标 | 0000-500113834-00001
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目368千伏汇集站工程 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 500074442 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 1 |  | 1 | 套 | 2500000 | 2500000 |  | 公开招标 | 0000-500074442-00001
| 包4 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目359千伏汇集站工程 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 电能表屏 | 500008994 | 电能表屏，9表位 | 2 |  | 2 | 面 | 10000 | 20000 | 639640 | 公开招标 | G00H-500008994-00001
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目356千伏汇集站工程 | 仪器仪表 | 电能表 | 三相智能电能表 | 500135000 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 32 |  | 32 | 块 | 5380 | 172160 |  | 公开招标 | G00H-500135000-00001
|  | 3 | 华能共和50万千瓦光伏项目357千伏汇集站工程 | 仪器仪表 | 电能表 | 三相智能电能表 | 500134988 | 三相智能电能表,0.5S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 10 |  | 10 | 块 | 2152 | 21520 |  | 公开招标 | G00H-500134988-00001
|  | 4 | 华能共和50万千瓦光伏项目358千伏汇集站工程 | 仪器仪表 | 电能表 | 三相智能电能表 | 500139817 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×100V,0.3A | 2 |  | 2 | 块 | 5380 | 10760 |  | 公开招标 | G00H-500139817-00001
|  | 5 | 华能共和50万千瓦光伏项目354千伏汇集站工程 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 电能质量在线监测装置 | 500009694 | 电能质量在线监测装置,5台2屏,每台8回 | 1 |  | 1 | 套 | 415200 | 415200 |  | 公开招标 | 0000-500008866-00001
通信
| 包5 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | 500141298 | SDH设备,10Gb/s,1536×1536VC4,2,4,无,8,63,无 |  |  | 1 | 套 | 489900 | 489900 | 2536094.23 | 华为 | 9999-500141298-00012
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | 500123651 | SDH设备,10Gb/s,1536×1536VC4,4,4,4,16,252,无 |  |  | 1 | 套 | 489900 | 489900 |  | 中兴 | 9999-500123651-00016
|  | 3 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备板卡 | 500140064 | SDH设备板卡,2.5G板卡,4口,无 |  |  | 2 | 块 | 74244 | 148488 |  | 华为 | 9999-500140064-00006
|  | 4 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备板卡 | 500140064 | SDH设备板卡,2.5G板卡,4口,无 |  |  | 2 | 块 | 74244 | 148488 |  | 中兴 | 9999-500140064-00002
|  | 5 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | 500140017 | SDH光接口模块,2.5G,40km |  |  | 8 | 个 | 10000 | 80000 |  | 华为 | 9999-500140017-00003
|  | 6 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | 500140017 | SDH光接口模块,2.5G,40km |  |  | 8 | 个 | 10000 | 80000 |  | 中兴 | 9999-500140017-00001
|  | 7 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 通信配线设备 | 光纤配线架(ODF) | 500009694 | 光纤配线架(ODF),≥144芯 |  |  | 1 | 套 | 10760 | 10760 |  |  | 9999-500009694-00006
|  | 8 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 通信配线设备 | 数字配线架(DDF) | 500009691 | 数字配线架(DDF),≥200系统 |  |  | 2 | 套 | 10760 | 21520 |  |  | 9999-500009691-00004
|  | 9 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 通信配线设备 | 音频配线架(VDF) | 500009688 | 音频配线架(VDF),≥400回线 |  |  | 1 | 套 | 10760 | 10760 |  |  | 9999-500009688-00002
|  | 10 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 500139485 | 网络交换机,低端I类,通用 |  |  | 1 | 套 | 75000 | 75000 |  |  | 9999-500139485-00010
|  | 11 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 500139493 | 网络路由器,中端,通用 |  |  | 1 | 套 | 75000 | 75000 |  |  | 9999-500139493-00016
|  | 12 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 通信电源系统 | 直流-48V通信电源成套设备 | 500132136 | 直流-48V通信电源成套设备,350A,500Ah。高频开关电源柜(含交流配置)1面，蓄电池24节2组，直流分配柜1面 |  |  | 2 | 套 | 225000 | 450000
|  | 13 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 动力环境监控系统 | 电源监控系统 |  | 电源监控系统,子站 |  |  | 1 | 套 | 112980 | 112980 |  |  | G00H-500009718-00001
|  | 14 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 交换系统 | 数字程控交换系统 | 500124970 | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q |  |  | 1 | 套 | 300000 | 300000
|  | 15 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 光缆 | 普通光缆 | 普通光缆,24芯,G.652,非金属阻燃光缆 |  | 普通光缆,24芯,G.652,非金属阻燃光缆 |  |  | 1 | km | 16398.23 | 16398.23
|  | 16 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 通信设备 | 交换系统 | 综合接入设备 |  | 综合接入设备,32 |  |  | 1 | 套 | 26900 | 26900 |  |  | G00H-500130622-00001
土建
004 | 包1 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站构架 | 500014592 | 变电站构架,钢 |  |  | 75.2 | 吨 | 11000 | 827200 | 4960560 |  | 9999-500014592-00001
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站支架 | 500014596 | 变电站支架,钢 |  |  | 50.76 | 吨 | 11000 | 558360 |  |  | 9999-500014592-00001
|  | 3 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 防坠落装置 | 500023182 | 防坠落装置 |  |  | 325 | 米 | 11000 | 3575000 |  |  | 0000-500023182-0001
水暖
005 | 包1 | 1 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 火灾报警系统 | 500010595 | 火灾报警系统 |  | 500010595 | 1 | 套 | 250000 | 250000 | 956088 |  | 0000-500010595-00001
|  | 2 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 变压器灭火装置 | 500010599 | 变压器灭火装置,水喷雾灭火系统 |  |  | 1 | 套 | 450000 | 450000 |  |  | 0000-500010599-00001
|  | 3 | 华能共和50万千瓦光伏项目330千伏汇集站工程 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 线路在线监测装置 | 500134851 | 线路在线监测装置，电缆导体在线测温装置 |  | 500134851 | 1 | 套 | 256088 | 256088 |  |  | 0000-500134851-00001