## 本次招标设备
大唐兴海1# 330千伏升压站（含对端间隔改造）工程物资采购清单
序号 | 标号 | 包号 | 标包名称 | 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 物料编码 | 物料描述 | 扩展描述 | 需求数量 | 计量单位 | 技术规范ID | 交货地点
1 | 001-一次设备 | 包1 | 变压器、接地成套装置 | 一次设备 | 交流变压器 | 330kV变压器 | 无物料编码 | 330kV三相油浸有载变压器,250MVA,330/35,一体 | 330kV三相油浸有载变压器,250MVA,330/35,一体 | 2 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
2 |  |  |  | 一次设备 | 交流变压器 | 35kV变压器 | 500114800 | 35kV油浸有载变压器,1600kVA,35/0.4,一体 | 35±3×2.5％/0.4kV,Dyn11,油纸电容,波纹外油立式,复合式,智能站,+40～-40℃,3500m,户外，满足数据远传要求 | 3 | 台 | 0000-500114800-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
3 |  |  |  | 一次设备 | 小电阻接地成套装置 | 小电阻接地成套装置 | 500058884 | 小电阻接地成套装置,AC35kV,1300A,10s,户外 | 小电阻接地成套装置-电压等级:AC35kV,容量：2800kVA，额定电流:1300A,最大通流时间:10s,使用环境:户外 | 4 | 台 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
4 |  |  |  | 一次设备 | 中性点成套装置 | 交流中性点成套装置 | 无物料编码 | 330kV交流中性点成套装置,145kV,硅橡胶,无绝缘子,有避雷器,户外 | 330kV交流中性点成套装置,145kV,硅橡胶,无绝缘子,有避雷器,户外 | 2 | 台 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
5 |  | 包2 | GIS组合电器 | 一次设备 | 组合电器 | 组合电器 | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,63kA,架空出线间隔,2000A,户外 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS）-电压等级:AC330kV,额定开断电流:63kA,接线类型:双母线接线，架空出线间隔,额定电流:2000A,使用环境:户外 | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
6 |  |  |  | 一次设备 | 组合电器 | 组合电器 | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,63kA,主变进线间隔,2000A,户外 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS）-电压等级:AC330kV,额定开断电流:63kA,接线类型:双母线接线，主变进线间隔,额定电流:2000A,使用环境:户外 | 2 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
7 |  |  |  | 一次设备 | 组合电器 | 组合电器 | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,63kA,母线分段间隔,2000A,户外 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS）-电压等级:AC330kV,额定开断电流:63kA,接线类型:双母线接线，分联间隔,额定电流:2000A,使用环境:户外 | 2 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
8 |  |  |  | 一次设备 | 组合电器 | 组合电器 | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,63kA,母联间隔,2000A,户外 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS）-电压等级:AC330kV,额定开断电流:63kA,接线类型:双母线接线，分联间隔,额定电流:2000A,使用环境:户外 | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
9 |  |  |  | 一次设备 | 组合电器 | 组合电器 | 无物料编码 | 330kVGIS组合电器,63kA,母线设备,2000A,户外 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS）-电压等级:AC330kV,额定开断电流:63kA,接线类型:双母线接线，母线设备间隔,额定电流:2000A,使用环境:户外 | 2 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
10 |  | 包3 | 罐式断路器、三相隔离开关 | 一次设备 | 交流断路器 | 罐式交流断路器 | 500031269 | 66kVSF6罐式断路器,3150A,31.5kA,三相机械联动,户外,弹簧 | 智能站，C2，瓷，有支架无平台，有三相带电显示器，合并单元0,智能终端2，CT变比1500-3000/1A,容量15VA/15VA/15VA/15VA/15VA/5VA,TPY/TPY/5P/5P/0.2/0.2S，kssc=20，+40～-40℃，3500m，满足一键顺控的要求,满足数据远传要求。 | 4 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
11 |  |  |  | 一次设备 | 交流隔离开关 | 交流三相隔离开关 | 500075794 | 66kV三相隔离开关,3150A,40kA,电动双柱水平旋转,双接地 | 电机AC380V，控制AC220V，A类接地，三相，有支架，+40～-40℃，3500m，支柱套管材质:瓷 | 2 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
12 |  |  |  | 一次设备 | 交流隔离开关 | 交流三相隔离开关 | 500075795 | 66kV三相隔离开关,3150A,40kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 电机AC380V，控制AC220V，A类接地，三相，有支架，+40～-40℃，3500m，支柱套管材质:瓷 | 2 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
13 |  | 包4 | 级联型静止无功发生器（SVG） | 一次设备 | 静态补偿装置 | 级联型静止无功发生器（SVG） | 500143572 | 级联型静止无功发生器（SVG）,AC35kV,±40Mvar | 级联型静止无功发生器（SVG）,AC35kV,±40Mvar，水冷，直挂型，电抗器户外，阀组集装箱布置。 | 4 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
14 |  | 包5 | 充气式高压开关柜 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139383 | 充气式高压开关柜,AC35kV,进线隔离柜,2500A,无开关,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，无CT，管母进线，远传表计终端一体装置，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 4 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
15 |  |  |  | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139394 | 充气式高压开关柜,AC35kV,SVG开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，CT:5P/5P/0.2/0.2S，电缆出线,不带线路PT,远传表计终端一体装置，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 4 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
16 |  |  |  | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139394 | 充气式高压开关柜,AC35kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，CT:5P/5P/0.2/0.2S，电缆出线,不带线路PT,远传表计终端一体装置，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 2 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
17 |  |  |  | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139394 | 充气式高压开关柜,AC35kV,接地变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，CT:5P/5P/0.2/0.2S，电缆出线,不带线路PT,远传表计终端一体装置，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 4 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
18 |  |  |  | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139394 | 充气式高压开关柜,AC35kV,光伏开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，CT:5P/5P/0.2/0.2S，电缆出线,不带线路PT,远传表计终端一体装置，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 20 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
19 |  |  |  | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139385 | 充气式高压开关柜,AC35kV,站外电源进线隔离柜,1250A,无开关,SF6 | 主母线额定电流1250A，短路电流31.5kA，无CT，电缆进线，远传表计终端一体装置，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 1 | 面 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
20 |  |  |  | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139394 | 充气式高压开关柜,AC35kV,站外电源馈线开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流1250A，短路电流31.5kA，CT:5P/5P/0.2/0.2S，电缆出线,不带线路PT,远传表计终端一体装置，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 1 | 面 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
21 |  |  |  | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 500139403 | 充气式高压开关柜,AC35kV,站外电源母线设备柜,1250A,无开关,SF6 | 主母线额定电流1250A，短路电流31.5kA，PT柜采用3PT带一次消谐器,含母线接地开关，远传表计终端一体装置，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 1 | 面 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
22 |  | 包6 | 全绝缘管母 | 一次设备 | 主变进线的母线 | 挤包式全绝缘管母 | 500007947 | 封闭绝缘母线,AC35kV,2500A,单相 | 导体材料:铜管;绝缘成型工艺:浇注式(真空浸渍式)或挤包式;环境温度:-40~+40;海拔:3500m | 80 | 米 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
23 |  | 包7 | 电容式电压互感器 | 一次设备 | 交流电压互感器 | 电容式电压互感器 | 500139721 | 电容式电压互感器,AC330kV,油浸/瓷,0.005μF,4,0.5 | 常规采集方案，主变侧、线路侧，0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P，10/20/20/20VA，套管材质:瓷,+40~-40℃，3500m | 9 | 台 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
24 |  |  |  | 一次设备 | 交流电压互感器 | 电容式电压互感器 | 500139717 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸/瓷,0.02μF,4,0.5 | 常规采集方案，母线用，0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P，30/30/30/30VA，套管材质:瓷,+40~-40℃，3500m | 12 | 台 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
25 |  | 包8 | 交流避雷器 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 500029902 | 交流避雷器,AC330kV,300kV,瓷,727kV,不带间隙 | 支架安装，-40℃～40℃，海拔3500米，污秽等级e级，满足数据远传要求 | 9 | 台 | 9999-500029902-00018 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
26 |  |  |  | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 500004652 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,瓷,134kV,不带间隙 | 架安装，-45℃～40℃，海拔3500米，污秽等级e级 | 6 | 台 | 0000-500139717-00053 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
27 | 002-杆塔类 | 包1 | 变电站构、支架 | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站构架 | 500014592 | 变电站构架-材质:钢 | 变电站构架-材质:钢 | 83.5 | 吨 | 9999-500014592-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
28 |  |  |  | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站支架 | 500014596 | 变电站支架-材质:钢 | 变电站支架-材质:钢 | 55.2 | 吨 | 9999-500014592-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
29 | 003-二次设备 | 包1 | 电源及绝缘子等设备材料 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 500006909 | 交流支柱绝缘子,AC35kV,瓷,12.5kN,非磁性,户外 | 正装,-40℃～+40℃,3500m | 51 | 只 | 0000-500006909-00002 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
30 |  |  |  | 装置性材料 | 光缆 | 普通光缆 | 500123152 | 普通光缆,72芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 层绞式,无金属芯 | 1.6 | 千米 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
31 |  |  |  | 二次设备 | 电源系统 | 试验电源屏 | 500009107 | 试验电源屏 | 试验电源屏 | 1 | 面 | G00H-500009107-00002 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
32 |  |  |  | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 空屏柜 | 500009009 | 空屏柜 | 空屏柜及跳线 | 1 | 面 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
33 |  |  |  | 通信设备 | 通信电源系统 | 直流-48V通信电源成套设备 | 500100952 | 直流-48V通信电源成套设备,300A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备,300A,500Ah | 2 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
34 |  | 包2 | 故障录波装置、时间同步系统 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能故障录波装置 | 500114374 | AC330kV智能故障录波装置,变压器,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:变压器,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 1 | 套 | G00H-500114378-00003 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
35 |  |  |  | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 故障录波装置 | 500114369 | 故障录波装置,AC110(66)kV,无,64,80,128,160 | 故障录波装置-电压等级:AC110(66)kV,类型:无,模拟量:64,模拟量扩展值:80,开关量:128,开关量扩展值:160 | 2 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
36 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能故障录波装置 | 500114378 | AC330智能故障录波装置,线路,64,96,128,256 | 智能故障录波装置-电压等级:AC330,220kV,类型:线路,SV采样值:64,SV扩展值:96,GOOSE信号:128,GOOSE扩展值:256 | 1 | 套 | G00H-500114378-00003 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
37 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站时间同步系统 | 500093553 | 智能变电站时间同步系统,AC330kV | 智能变电站时间同步系统-电压等级:AC330kV | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
38 |  | 包3 | 智能变电站监控系统 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站监控系统 | 500113834 | 智能变电站监控系统,AC330kV | 智能变电站监控系统-电压等级:AC330kV | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
39 |  | 包4 | 保护、反孤岛装置 、电压切换装置 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站变压器保护 | 500083883 | 智能变电站变压器保护,AC330kV | 智能变电站变压器保护-电压等级:AC330kV | 4 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
40 |  |  |  | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 母线保护 | 500008695 | 母线保护,AC35kV | 母线保护-电压等级:AC35kV | 4 | 套 | 9997-500084980-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
41 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站线路保护 | 500083881 | 智能变电站线路保护,AC330kV | 智能变电站线路保护-电压等级:AC330kV | 2 | 套 | 9797-500083881-00005 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
42 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站线路保护 | 500083881 | 智能变电站线路保护,AC330kV | 智能变电站线路保护-电压等级:AC330kV | 1 | 套 | 9899-500083881-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
43 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站线路保护 | 500083881 | 智能变电站线路保护,AC330kV | 智能变电站线路保护-电压等级:AC330kV | 1 | 套 | 9899-500083881-00004 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
44 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母联(分段)保护 | 500083886 | 智能变电站母联(分段)保护,AC330kV | 智能变电站母联(分段)保护-电压等级:AC330kV | 3 | 套 | 9797-500083886-00002 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
45 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母联(分段)保护 | 500083886 | 智能变电站母联(分段)保护,AC330kV | 智能变电站母联(分段)保护-电压等级:AC330kV | 3 | 套 | 9899-500083886-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
46 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母线保护 | 500083882 | 智能变电站母线保护,AC330kV | 智能变电站母线保护-电压等级:AC330kV | 1 | 套 | 9797-500083882-00002 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
47 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母线保护 | 500083882 | 智能变电站母线保护,AC330kV | 智能变电站母线保护-电压等级:AC330kV | 1 | 套 | 9899-500083882-00003 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
48 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站安全稳定自动控制装置 | 智能变电站解列装置 | 500100407 | 智能变电站解列装置,AC500kV | 智能变电站解列装置-电压等级：AC500kV | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
49 |  |  |  | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 反孤岛装置 | 500135693 | 反孤岛装置 | 反孤岛装置 | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
50 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 电压切换装置 | 500008827 | 电压切换装置 | 电压切换装置 | 6 | 套 | 9999-500008827-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
51 |  | 包5 | 智能变电站相量测量装置 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站相量测量装置 | 500093551 | 智能变电站相量测量装置,主屏1面,采集屏3面 | 智能变电站相量测量装置-主屏数量:主屏1面,采集屏数量:采集屏3面 | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
52 |  | 包6 | 电能量计量系统 | 仪器仪表 | 电能表 | 三相智能电能表 | 500141777 | 三相智能电能表,D级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 三相智能电能表,D级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 30 | 只 | CN8A-500141781-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
53 |  |  |  | 仪器仪表 | 电能表 | 三相智能电能表 | 500141798 | 三相智能电能表,C级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 三相智能电能表,C级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 10 | 只 | CN8A-500141798-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
54 |  |  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 | 智能变电站电能量采集终端 | 500083767 | 智能变电站电能量采集终端 | 智能变电站电能量采集终端-采集终端屏柜1面；电能表屏2面。 | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
55 |  | 包7 | 检测装置 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 数字化表计监测终端 | 500143458 | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 4 | 台 | 9999-500143458-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
56 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站状态监测 | 500114353 | 智能变电站状态监测,油色谱在线监测 | 智能变电站状态监测-监测对象:油色谱在线监测 | 2 | 套 | 9999-500114353-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
57 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 数字化表计监测终端 | 500143458 | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 2 | 台 | 9999-500143458-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
58 |  |  |  | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 数字化表计监测终端 | 500143458 | 数字化表计监测终端 | 数字化表计监测终端 | 1 | 台 | 9999-500143458-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
59 |  |  |  | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 电能质量在线监测装置 | 500008866 | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 2 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
60 | 004-通信设备 | 包1 | 通信设备 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 纵向加密认证装置 | 500141219 | 百兆,最少电口数量:4,明文数据包吞吐量:通用,密文数据包吞吐量:195Mbps | 百兆,最少电口数量:4,明文数据包吞吐量:通用,密文数据包吞吐量:195Mbps | 4 | 台 | A421-500141219-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
61 |  |  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 500143233 | 网络路由器,1Mpps,4个E1,16个百兆电 | 网络路由器,1Mpps,4个E1,16个百兆电 | 2 | 台 | A436-500143233-00003 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
62 |  |  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机,低端I类 | 500143218 | 网络交换机,96Mpps,2个千兆光,24个千兆电 | 网络交换机,96Mpps,2个千兆光,24个千兆电 | 4 | 台 | A436-500143218-00002 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
63 |  |  |  | 通信设备 | 通信配线设备 | 光纤配线架(ODF) | 500009694 | 光纤配线架(ODF),≥144芯 |  | 2 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
64 |  |  |  | 通信设备 | 通信配线设备 | 数字配线架(DDF) | 500009693 | 数字配线架(DDF),100～200系统 | 数字配线架(DDF),100～200系统 | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
65 |  |  |  | 通信设备 | 通信配线设备 | 音频配线架(VDF) | 500009689 | 音频配线架(VDF),100～400回线 | 音频配线架-100回 | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
66 |  |  |  | 通信设备 | 通信配线设备 | 网络配线架 | 500071979 | 网络配线架,24口 | 网络配线架,24口 | 2 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
67 |  |  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | 500133262 | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,8,63,无 | 华为1800V设备含对侧扩容光板 | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
68 |  |  |  | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | 500133262 | SDH设备,2.5Gb/s,384×384VC4,无,4,4,8,63,无 | 中兴ZXMPS385（GA系列板卡）含对侧扩容光板 | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
69 |  |  |  | 通信设备 | 通信网络管理系统 | 通信监控系统,子站 | 500060610 | 通信监控系统,子站 | 通信监控系统,子站 | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
70 |  |  |  | 通信设备 | 交换系统 | 数字程控交换系统 | 500124970 | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
71 |  |  |  | 通信设备 | 交换系统 | 综合接入设备 | 500130622 | 综合接入设备,32 | 综合接入设备,32 | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
72 |  |  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 500139493 | 中端路由器 |  | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
73 |  |  |  | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 500139485 | 网络交换机,低端I类 | 网络交换机,100Mpps,4个千兆光,48个千兆电,直流电源 | 1 | 套 | 自编技术规范书 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
74 |  |  |  | 信息设备 | 网络设备 | 集线器 | 500052078 | 集线器,24口 | 集线器,24口 | 4 | 台 | 9999-500052078-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
75 |  |  |  | 信息设备 | 网络设备 | 集线器 | 500052078 | 集线器,24口 | 集线器,24口 | 4 | 台 | 9999-500052078-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩
76 |  |  |  | 信息设备 | 网络设备 | 集线器 | 500088093 | 集线器,12口 | 集线器,12口 | 3 | 台 | 9999-500088093-00001 | 青海省海南州兴海县三塔拉滩