## 分标分包
附件2：物资清单
序号 | 工程名称 | 分标编号 | 分包 | 物料编码 | 物料描述 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 数量 | 计量单位 | 备注
1 | 福源330kV变电站新建工程 | 001 | 包1 | 500014592 | 变电站构架,钢 | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站构架 | 392.3 | 吨
2 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500014596 | 变电站支架,钢 | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站支架 | 55.86 | 吨
3 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500023182 | 防坠落装置 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 防坠落装置 | 330 | 米
4 | 福源330kV变电站新建工程 | 002 | 包1 | 500114805 | 330kVHGIS组合电器,63kA,3CB,5000A,户外 | 一次设备 | 组合电器 | 复合式组合电器（HGIS） | 2 | 间隔
5 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500133404 | 330kVHGIS组合电器,63kA,2CB,5000A,户外 | 一次设备 | 组合电器 | 复合式组合电器（HGIS） | 1 | 间隔
6 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500135040 | 330kVHGIS组合电器,63kA,1CB,5000A,户外 | 一次设备 | 组合电器 | 复合式组合电器（HGIS） | 1 | 间隔
7 | 福源330kV变电站新建工程 | 003 | 包1 | 500031269 | 66kVSF6罐式断路器,3150A,40kA,三相机械联动,户外,弹簧 | 一次设备 | 交流断路器 | 瓷柱式交流断路器 | 8 | 台
8 | 福源330kV变电站新建工程 | 004 | 包1 | / | 330kV三相油浸有载变压器,250MVA,330/35,一体 | 一次设备 | 交流变压器 | 330kV变压器 | 4 | 台
9 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500117077 | 35kV油浸无励磁变压器,1250kVA,35/0.4,一体 | 一次设备 | 交流变压器 | 35kV变压器 | 2 | 台
10 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500007446 | 10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,油浸 | 一次设备 | 交流变压器 | 10kV变压器 | 1 | 台
11 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500114353 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 | 4 | 套 | 建议与主变一起招。
12 | 福源330kV变电站新建工程 | 005 | 包1 | 500139391 | 充气式高压开关柜,AC35kV,进线开关柜,2500A,31.5kA,SF6 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 8 | 台
13 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500139401 | 充气式高压开关柜,AC35kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 2 | 台
14 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500139401 | 充气式高压开关柜,AC35kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 4 | 台
15 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500139394 | 充气式高压开关柜,AC35kV,馈线开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 32 | 台
16 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500139368 | 充气式高压开关柜,AC35kV,电容器开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 8 | 台
17 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500139343 | 充气式高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 1 | 面
18 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500139340 | 充气式高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,1250A,无开关,SF6 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 1 | 面
19 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500007947 | 封闭绝缘母线,AC35kV,2500A,单相 | 一次设备 | 母线 | 屏蔽绝缘母线 | 120 | 米
20 | 福源330kV变电站新建工程 | 006 | 包1 | / | 级联型静止无功发生器（SVG）,AC35kV,±30Mvar | 一次设备 | 静态补偿装置 | 级联型静止无功发生器（SVG） | 8 | 套
21 | 福源330kV变电站新建工程 | 007 | 包1 | 500139721 | 电容式电压互感器,AC330kV,油浸/瓷,0.005μF,4,0.5 | 一次设备 | 交流电压互感器 | 电容式电压互感器 | 24 | 台
22 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500139717 | 电容式电压互感器,AC35kV,油浸/瓷,0.02μF,4,0.5 | 一次设备 | 交流电压互感器 | 电容式电压互感器 | 24 | 台
23 | 福源330kV变电站新建工程 | 008 | 包1 | 500004652 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,瓷,134kV,不带间隙 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 12 | 台
24 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500029902 | 交流避雷器,AC330kV,300kV,瓷,727kV,不带间隙 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 18 | 台
25 | 福源330kV变电站新建工程 | 009 | 包1 | 500005190 | CWC-40.5/2500A | 一次设备 | 穿墙套管 | / | 24 | 只
26 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500005451 | CWC-12/2000A | 一次设备 | 交流穿墙套管 | 交流穿墙套管 | 12 | 只
27 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500002323 | 35kV三相隔离开关,2500A,40kA,电动双柱水平旋转,双接地 | 一次设备 | 交流隔离开关 | 交流三相隔离开关 | 4 | 组
28 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500002322 | 35kV三相隔离开关,2500A,40kA,电动双柱水平旋转,单接地 | 一次设备 | 交流隔离开关 | 交流三相隔离开关 | 4 | 组
29 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | / | 330kV交流中性点成套装置,瓷,145kV,有绝缘子,有避雷器,户外 | 一次设备 | 中性点成套装置 | 交流中性点成套装置 | 4 | 套
30 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500067739 | 小电阻接地成套装置,AC35kV,1000A,10s,户外 | 一次设备 | 小电阻接地成套装置 | 小电阻接地成套装置 | 4 | 套
31 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500005443 | 交流支柱绝缘子,AC330kV,瓷,10kN,磁性,户外 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 1 | 只
32 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500006908 | 交流支柱绝缘子,AC35kV,瓷,12.5kN,磁性,户外 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 69 | 只
33 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500072917 | 交流接地开关,AC330kV,63kA,电动 | 一次设备 | 避雷器 | 交流接地开关 | 6 | 台
34 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500008993 | 端子箱 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 端子箱 | 8 | 只 | 2只330kV线路PT端子箱，4只主变高压侧PT端子箱，2只330kV母线PT端子箱。
35 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500009009 | 空屏柜 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 空屏柜 | 1 | 面
36 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500009009 | 空屏柜 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 空屏柜 | 2 | 面
37 | 福源330kV变电站新建工程 | 010 | 包1 | 500090235 | 智能一体化电源系统,DC220V,300A | 智能变电站二次设备 | 智能变电站电源系统 | 智能一体化电源系统 | 1 | 套 | 公开招标，含封闭母线桥,AC380V,2500A,共箱，500139416，30米，UPS
38 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500100952 | 直流-48V通信电源成套设备,300A,500Ah | 通信设备 | 通信电源系统 | 直流-48V通信电源成套设备 | 1 | 套
39 | 福源330kV变电站新建工程 | 011 | 包1 | 500133736 | 智能变电站相量测量装置,1面主机柜含：2套宽频数据集中处理器,1面采集柜含1套采集单元,4面采集柜每面含2套采集单元。 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站相量测量装置 | 1 | 套 | 公开招标，应为宽频相量测量装置。
40 | 福源330kV变电站新建工程 | 012 | 包1 | 500109702 | 防孤岛检测装置 | 仪器仪表 | 电气仪器仪表 | 防孤岛检测装置 | 8 | 台 | 公开招标
41 | 福源330kV变电站新建工程 | 013 | 包1 | 500114368 | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站时间同步系统 | 1 | 套 | 公开招标
42 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500114374 | AC330,220kV智能故障录波装置,变压器,64,96,128,256 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能故障录波装置 | 4 | 台 | 公开招标，与35kV录波和330kV录波同厂家
43 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500114378 | AC330,220kV智能故障录波装置,线路,64,96,128,256 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能故障录波装置 | 2 | 台 | 公开招标，与35kV录波和主变录波同厂家
44 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500114376 | AC110(66)kV智能故障录波装置,无,64,96,128,256 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能故障录波装置 | 4 | 台 | 公开招标，与主变录波和330kV录波同厂家
45 | 福源330kV变电站新建工程 | 014 | 包1 | 500083881 | 变电站线路保护,AC330kV | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站线路保护 | 2 | 套 | 公开招标,福源侧第一套线路保护(自主可控)，要求与第二套不同厂家。
46 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500083881 | 变电站线路保护,AC330kV | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站线路保护 | 2 | 套 | 公开招标,福源侧第二套线路保护，要求与第一套不同厂家。
47 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500008684 | 线路保护,AC330kV | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 线路保护 | 1 | 套 | 公开招标,柴达木侧第一套常规站线路保护(自主可控)，要求与第二套不同厂家。与福源侧第一套线路保护合招
48 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500008684 | 线路保护,AC330kV | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 线路保护 | 1 | 套 | 公开招标,柴达木侧第二套常规站线路保护，要求与第一套不同厂家。与福源侧第二套线路保护合招
49 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500008684 | 线路保护,AC330kV | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 线路保护 | 1 | 套 | 公开招标,聚明侧第一套常规站线路保护(自主可控)，要求与第二套不同厂家。与福源侧第一套线路保护合招
50 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500008684 | 线路保护,AC330kV | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 线路保护 | 1 | 套 | 公开招标,聚明侧第二套常规站线路保护，要求与第一套不同厂家。与福源侧第二套线路保护合招
51 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500083882 | 智能变电站母线保护,AC330kV | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母线保护 | 2 | 套 | 公开招标,第一套母线保护(自主可控)，要求与第二套不同厂家。
52 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500083882 | 智能变电站母线保护,AC330kV | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母线保护 | 2 | 套 | 公开招标,第二套母线保护，要求与第一套不同厂家。
53 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500084980 | 智能变电站母线保护,AC35kV | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母线保护 | 8 | 套 | 公开招标,要求自主可控
54 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500083884 | 智能变电站断路器保护,AC330kV | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站断路器保护 | 9 | 套 | 公开招标,第一套断路器保护(自主可控)，要求与第二套同厂家。
55 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500083884 | 智能变电站断路器保护,AC330kV | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站断路器保护 | 9 | 套 | 公开招标,要求与第一套同厂家。
56 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500083883 | 330kV主变保护 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站变压器保护 | 4 | 套 | 公开招标,第一套主变保护(自主可控)，要求与第二套不同厂家。
57 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500083883 | 330kV主变保护 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站变压器保护 | 4 | 套 | 公开招标,第二套主变保护，要求与第一套不同厂家。
58 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500113834 | 智能变电站监控系统,AC330kV | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站监控系统 | 1 | 套 | 公开招标（含二次安防）
59 | 福源330kV变电站新建工程 | 015 | 包1 | 500074442 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 1 | 套 | 公开招标，含电子围栏，在线监测，门禁
60 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500010595 | 火灾报警系统 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 火灾报警系统 | 1 | 套 | 公开招标，建议乙供
61 | 福源330kV变电站新建工程 | 016 | 包1 | 500008994 | 电能表屏 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 电能表屏 | 3 | 面 | 公开招标
62 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500008866 | 电能质量在线监测装置 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 电能质量在线监测装置 | 1 | 套 | 公开招标
63 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500083767 | 智能变电站电能量采集终端 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站用电信息采集 | 智能变电站电能量采集终端 | 1 | 套
64 | 福源330kV变电站新建工程 | 017 | 包1 | 500133273 | SDH设备,10Gb/s,1536×1536VC4,4,2,4,12,63,无 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | 2 | 套 | 本站需要4块2.5G光板+4个光模块、2块622M光板+2个光模块。 对侧需要1块2.5G光板+2个光模块。 华为
65 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500140058 | SDH设备板卡,2.5G板卡,1口,无 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备板卡 | 1 | 块
66 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500140019 | SDH光接口模块,2.5G,10km | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | 6 | 块
67 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500140009 | SDH光接口模块,622M,10km | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH光接口模块 | 2 | 块
68 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500009696 | 光纤配线架(ODF),72～144芯 | 通信设备 | 通信配线设备 | 光纤配线架(ODF) | 1 | 套
69 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500009693 | 数字配线架(DDF),100～200系统 | 通信设备 | 通信配线设备 | 数字配线架(DDF) | 1 | 套
70 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500009689 | 音频配线架(VDF),100～400回线 | 通信设备 | 通信配线设备 | 音频配线架(VDF) | 1 | 套
71 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500124970 | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 通信设备 | 交换系统 | 数字程控交换系统 | 1 | 套
72 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500130622 | 综合接入设备,32 | 通信设备 | 交换系统 | 综合接入设备 | 1 | 套
73 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500060610 | 通信监控系统,子站 | 通信设备 | 通信网络管理系统 | 通信监控系统 | 1 | 套
74 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500139492 | 网络路由器,低端I类,通用 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 1 | 套
75 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500139485 | 网络交换机,低端I类,通用 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 1 | 套
76 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500143233 | 网络路由器-最小整机包转发率:1Mpps,端口数:通用 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 2 | 套
77 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500143218 | 三层交换机配置三:千兆电≥24,千兆光≥4 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 4 | 套
78 | 福源330kV变电站新建工程 |  |  | 500141219 | 百兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量通用,密文吞吐量195Mbps | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 纵向加密认证装置 | 4 | 套
79 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 | 018 | 包1 | 500135056 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-330/120-G,3540,14420 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 17 | 支
80 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500131813 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子,FU210BP/170T,360,635 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 1273 | 片
81 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  |  | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子,FU300BP/195T,360,635 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 319 | 片
82 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500122684 | 地线用盘形悬式瓷绝缘子,UE70CN,160,200,160 | 装置性材料 | 绝缘子 | 地线用盘形悬式瓷绝缘子 | 9 | 片
83 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 | 019 | 包1 | 500030947 | 铝包钢芯铝绞线,JL/LB20A,400/35 | 装置性材料 | 导、地线 | 铝包钢芯铝绞线 | 8.596 | 吨
84 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500120831 | 500kV导线跳线通用,5T-45-10H | 装置性材料 | 线路金具串 | 500kV导线跳线通用 | 17 | 套
85 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500121146 | 500kV导线耐张通用,5N2-4545(50、60)-24P(400/35) | 装置性材料 | 线路金具串 | 500kV导线耐张通用 | 25 | 套 | JL/LB20A导线使用，绝缘子联间距450mm
86 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500121154 | 500kV导线耐张通用,5N2-4545(50、60)-30P(400/35) | 装置性材料 | 线路金具串 | 500kV导线耐张通用 | 7 | 套 | JL/LB20A导线使用，绝缘子联间距450mm
87 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500126113 | 保护金具-防振锤,FRYJ-4/5 | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-防振锤 | 9 | 付
88 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500138555 | 接续金具-铝包钢芯铝绞线接续管,JYD-JL/LB20A-400/35 | 装置性材料 | 金具 | 接续金具-铝包钢芯铝绞线接续管 | 18 | 付
89 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500130762 | 保护金具-间隔棒,FJZ-445/27 | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-间隔棒 | 118 | 付
90 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500119106 | 保护金具-重锤片,FZC-20 | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-重锤片 | 98 | 付 | 400/35
91 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500010604 | 防鸟设备-防鸟针板 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 防鸟设备 | 320 | 付
92 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500010604 | 防鸟设备-防鸟刺 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 防鸟设备 | 240 | 付
93 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500083178 | OPGW光缆,24芯,G.652,130/102/114,铝包钢 | 装置性材料 | 光缆 | OPGW光缆 | 1 | km
94 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500124808 | 光缆耐张串,120kN,OPGW用单线夹,非绝缘,14.2/15.5 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆耐张串 | 19 | 付
95 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500124802 | 光缆耐张串,120kN,OPGW用单线夹,双联绝缘,14.2/15.5 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆耐张串 | 5 | 付
96 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500141078 | 光缆防振金具,OPGW光缆用,预绞丝式,14.2/15.5 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆防振金具 | 19 | 付
97 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500022145 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | 4 | 付 | OPGW，塔用
98 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500022145 | 光缆接头盒,OPGW光缆用,24 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | 2 | 付 | OPGW，普通杆用（杆径≤450mm）
99 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500022170 | 光缆余缆架 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | 4 | 套 | OPGW，塔用
100 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500022170 | 光缆余缆架 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | 2 | 套 | OPGW，普通杆用（杆径≤450mm）
101 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500141097 | 光缆卡具,OPGW光缆用,塔用 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆卡具 | 120 | 付 | OPGW，塔用
102 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500123033 | 普通光缆,24芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 装置性材料 | 光缆 | 普通光缆 | 2.4 | 千米 | 站内用
103 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 |  |  | 500141107 | 光缆卡具,OPGW光缆用,普通杆用 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆卡具 | 40 | 付 | OPGW，普通杆用（杆径≤450mm）
104 | 柴达木～聚明Ⅱ回开断接入福源变电站330kV线路工程 | 020 | 包1 | 500139041 | 铁塔,AC330kV,通用,角钢,Q420,常规塔 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 113.67 | 吨 | Q420B比例为35％，防盗螺栓高度:8m