海东分公司（和信）综合充电项目施工及设备采购安装

招标公告

项目名称：海东分公司（和信）综合充电项目施工及设备采购安装

合同编号：合同洽谈时确定

招标项目编号： DNYZC-2023-12-01-789-01

招 标 人：国家电投黄河上游水电开发有限公司海东分公司

买    方：海东绿电智慧能源有限责任公司

青海黄河能源工程咨询有限公司受黄河公司海东分公司的委托，就海东分公司（和信）综合充电项目施工及设备采购安装进行公开招标，投标人中标后与买方签订合同。现将有关事宜公告如下：

## 1.1项目概况

本项目位于西宁市城西区和信中心停车场（西宁市城西区西关大街59号），建设24个充电桩，其中14个快速充电桩，10个慢速充电桩，快充车位配置落地锁，确保满足运营车辆（巡游、网约出租车及物流等车辆）快速充电使用；匹配相应电动汽车群充电设备。

## 1.2招标范围及主要工作内容

1.2.1招标范围

（1）本项目设计文件。

（2）主要设备：800KVA箱式变压器1台；480kw、240kw分体式直流充电机各一台；直流充电终端14个；交流充电终端10个。

（3）附属设备：汽车群充电运营系统1套；监控系统1套；防雷系统及接地系统1套；消防安全设施设备1套；电子地锁14个；电力系统计量等设备；高低压电缆、通讯线缆等附属设备。

（4）以上主要设备及附属设备的安装、设备单机调试、系统调试、整站测试及试运行等。

（5）满足现场消防要求（符合消防验收标准）的消防系统配置。

构成设备的任何部件、组件和装置如果在本供货范围及工作内容中没有提到，但对该设备的安全可靠运行是必需的，以及设备安装等相关施工作业也包括在供货范围及工作内容之内。

1.2.2需提供的设备（材料）清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术、参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 800KVA箱式变压器 | 额定容量800kva;额定电压高压10kv，低压400v。 | 台套 | 1 | 含1台800kva高压箱变（铜芯） |
| 1.1.1 | 高压开关柜 |  | 套 | 1 | 以供电方案答复单为准 |
| 1.1.2 | 低压开关柜 |  | 套 | 1 | 以供电方案答复单为准 |
| 1.1.3 | 无功补偿电容组 |  | 组 | 1 | 以供电方案答复单为准 |
| 1.1.4 | 计量设备 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | PT柜（箱） | 10/0.1 | 组 | 1 | 以供电方案答复单为准 |
| 1.1.6 | CT | 50/5 | 组 | 1 | 以供电方案答复单为准 |
| 1.1.7 | 计量柜（箱） | 计量柜内含智能电度表（3/3 1.5-6A）等计量设备 | 块 | 1 | 以供电方案答复单为准 |
| 1.2 | 480kw分体式直流充电机 | 额定容量480kw | 台 | 1 | 可满足480kw一拖10群充，单枪输出功率不低于48KW。 |
| 1.3 | 240kw分体式直流充电机 | 额定容量240kw | 台 | 1 | 可满足240kw一拖4群充，单枪输出功率不低于60KW。 |
| 1.4 | 直流充电终端 | 落地式，250A，单面，4米充电枪线 | 台 | 14 |  |
| 1.5 | 交流充电终端 | 7kw交流单桩，落地式，32A，5米充电枪线 | 台 | 10 |  |
| 2 | 附属设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 汽车群充电运营系统 |  | 套 | 1 | 满足车辆充电商业运营需求。 |
| 2.2 | 监控系统 |  | 套 | 1 | 符合规范，满足充电站监控需求。 |
| 2.3 | 防雷系统及接地系统 |  | 台套 | 1 | 符合电力工程规范，满足充电站防雷和接地需求。 |
| 2.4 | 消防安全设施设备 |  | 套 | 1 | 符合消防规范，满足充电站消防需求。 |
| 2.5 | 电子地锁 | 具备扫码落锁及车辆驶离闭锁功能 | 套 | 14 |  |
| 2.6 | 高压电缆 | YJV-10kv/1-3×70铜芯电缆 | 米 | 75 | 环网柜到变压器 |
| 2.7 | 低压电缆 | YJV-0.6/1-3×95+2×50铜芯电缆 | 米 | 75 | 变压器到充电机 |
| 2.8 | 低压电缆 | YJV-2×95+1×25铜芯电缆 | 米 | 400 | 充电机到14台直流充电终端 |
| 2.9 | 低压电缆 | YJV-2×2.5铜芯电缆 | 米 | 400 | 充电机到14台直流充电终端 |
| 2.10 | 通讯电缆 | RVSP-2×1 | 米 | 400 | 充电机到14台直流充电终端 |
| 2.11 | 低压电缆 | YJV-0.6/1-3×6铜芯电缆 | 米 | 710 | 变压器到10台交流充电终端 |
| 2.12 | 通讯线缆 | 超五类屏蔽网线 | 米 | 400 |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |
| 3.1 | 备品备件 |  |  |  | 以满足正常运营为准 |
| 3.2 | 专用工具 |  |  |  | 以满足正常运营为准 |

1.2.3主要工作内容包含下列项目（但不限于）

（1）投标人应按招标文件要求完成充电站及附属设备的采购及安装施工等工作。提交设备技术条件书等本项目所需内容；设备采购包含充电机、充电桩、变压器、电线电缆、地锁、专用工具、备品备件、其他设备、技术服务等本项目所需设备采购及服务；施工包含设备基础、电线电缆敷设、接地系统、防雷系统、监控系统、消防系统、设备安装、地锁安装、试验、调试、验收（包含：国网投运验收、环保验收、消防验收、防雷验收、安全验收、外部协调）等本项目所需施工、验收、投运内容。

（2）现场安装及与监控、地锁装置联调、通讯调试，停车场道闸联调等配合监控厂家进行监控系统数据库及画面制作；

（3）附属资料：安装图纸、说明书、出厂报告、型式试验报告、满足低电压耐受能力、高电压耐受能力、监控等现场测试实验报告。

（4）提供完整的设备和附件。任何元件和装置，如果在本技术条款中没有提到，但对于充电机的安全、稳定运行是必需的，也应包括在内，其费用包括在合同总价中。

（5）所有电气设备（含充电机及充电桩）电气连接图，提供包含箱变、充电机及充电桩、消防系统（灭火器及专用消防箱等）、视频监控系统等所有设备设施平面布置图。

（6）满足充电站监控需求的监控系统（可提供全天候24小时高清画面）。

（7）配合现场充电桩测试、整站运行测试工作。

★特别提醒：

本项目为新建充电站，在新充电站设备安装之前，卖方应安排专业技术人员到充电站现场，对充电站快充车位、慢充车位实际测量记录，为新充电站设计提供准确的现场数据。

1.2.4交货地点时间及方式：

（1）交货地点：西宁市城西区西关大街与新宁路交叉口东和信中心（西宁市城西区西关大街59号）地面停车场。

（2）交货时间：自合同签订后30日内完成所有设备的供货，具体供货批次及供货数量以双方协商为准。

（3）交货方式：车下交货。

1.3 资金来源

本项目由海东绿电智慧能源有限责任公司利用自有资金予以解决，资金已落实。

1.4 投标人资格

- 法人地位

投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的，具有独立法人及一般纳税人企业。

（1）投标人须为充电设备制造商或制造商的代理商；代理商须提供所投充电设备制造商出具的有效授权书。

同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理。

（2）投标人具有电力或机电工程施工总承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

（3）投标人具有承装（修、试）电力设施许可证四级或以上资质；

（4）投标人项目负责人需具备注册建造师二级及以上（市政公用工程或机电工程专业），本单位注册（本工程不接受临时注册建造师），且具有有效期内的安全考核B类证，并提供社保证明。

（5）安全负责人具有安全资格证书（C类）。

本项目不接受联合体投标，不允许转让、分包。

1.4.2企业信誉

投标人应具有良好的商业信誉。不存在被列为失信被执行人的情形，具体认定以信用中国(www.creditchina.gov.cn）网站检索结果为准。

1.5 业绩

投标人在投标基准日期的近3年内，承建过不少于三个类似项目的业绩（附合同复印件）。

## 1.6 招标文件的获取

1.6.1招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（https://ebid.espic.com.cn），注册账号并下载【电能e招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

1.6.2招标文件发售时间

2024年1月22日至2024年1月29日。

热线服务：上午8:00-下午22:00（工作日）

上午8:30～11:30  下午13:30～17:30（周末）

法定节假日服务时间请参考门户网站通知公告

1.6.3招标文件价格

购买招标文件需支付信息服务费，费用为：300元。

16.4招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能e招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付服务费（在线支付或上传缴费凭证）→下载查看招标文件。

中招互连app办理：电能易购招标采购平台使用中招互连APP办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果App Store或安卓应用商店下载"中招互连"APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册、系统和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650转1或400-810-7799转1。

（2）支付方式：线上支付。

（3）获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件,或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

## 1.7现场踏勘

各投标人于2024年1月30日在国家电投集团黄河上游水电开发有限公司对面青海省西宁市五四西路48号假日王朝酒店前集合，由买方统一组织现场踏勘，所需交通工具、费用及安全责任均自行承担。

联系人：曹延超   联系电话： 18909736644

## 1.8招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

## 1.9投标文件的递交

1.9.1投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2024年2月20日10时00分（北京时间），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人在国家电投电子商务平台开标大厅在线开标。届时请投标人代表持投标时所使用的"中招互连"手机APP，在电能e招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果。

1.9.2电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

1.9.3未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

## 1.10发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）、国家电投电子商务平台（https://ebid.espic.com.cn）、青海项目信息网（http://www.qhei.net.cn）上公开发布。

## 1.11联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司

地    址：青海省西宁市五四西路43号

招标代理机构：青海黄河能源工程咨询有限公司

联 系 人：张贵成

电    话：0971-6150369

电子邮件：250108072@qq.com

地    址：青海省西宁市五四西路48号假日王朝酒店五楼510室

（盖章）

2024年1月22日