## 需求清单
附件1：国网青海省电力公司省管产业单位2024年第2次固定授权服务竞争性谈判采购（片区1）（采购编号：CYSQ2403）采购需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 包名称 | 需求单位 | 管理单位 | 合同签订主体单位 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求物料详细描述 | 需求数量 | 计量单位 | 承包方式 | 报价方式 | 是否含税 | 单项最高限价 (万元) | 合计最高限价 (万元) | 税率% | 工程(服务)规模/内容 | 建设地点 | 计划开工（开始）时间 | 计划竣工（完成）时间 | 应答人专用资格要求 |  |  | 备注 | 技术规范书编码 | 招标编号
[26 empty] | 专用资质条件 | 业绩要求 | 人员要求
1 | 001-技术服务 | 包1 | 国网青海玉树供电公司110kV杂多变GIS设备混气整治技术服务 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网青海玉树供电公司110kV杂多变GIS设备混气整治技术服务 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 39.9649 | 39.9649 | / | 本次项目主要针对玉树供电公司 110kV 杂多变 GIS 设备混气整治，变电站具体规模如下： 本期对 110kV 杂多变 9 个间隔 25 个气室内 SF6 气体回收、更换 37 组防爆片、更换 25 块混合气体密度表、更换 12 块气体密度表，并完善数据信息上传、抽真空、混合气体检测灌充、密封性检测、气室微水含量检测、混合比检测、耐压试验。对杂多110kV变电站GIS设备共计37块密度继电器维护升级为无线远传式密度继电器，无线远传密度继电器将采集的密度数据通过无线方式传输到无线采集单元，然后经 RS485 接入到 IED 设备，并上传到辅控系统，进行技术服务。 | 青海省玉树州 | 自合同签订之日起 | 2024-12-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担项目的能力，并具有相关业绩。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于1项。 | / | / | BAXV-300013392-00013 | CYSQ2403-DKYS1
2 | 001-技术服务 | 包2 | 国网青海玉树供电公司2024年治多县10kV治二路、杂多县10kV杂一路及曲麻莱县10kV曲一路等31条配电线路无人机建模服务项目技术服务 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网青海玉树供电公司2024年治多县10kV治二路、杂多县10kV杂一路及曲麻莱县10kV曲一路等31条配电线路无人机建模服务项目技术服务 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 57.467 | 57.467 | / | 国网青海玉树供电公司2024年治多县10kV治二路、杂多县10kV杂一路及曲麻莱县10kV曲一路等31条配电线路无人机建模服务项目：根据实际工作要求，完成对 10kV 治一路（线路长度 14.8 公里）、10kV 治二路（线路长度 7.32 公里）、10kV 治 三路（线路长度 157 公里）、10kV 治四路（线路长度 4.08 公里）、 10kV 治五路（线路长度 4.92 公里）10kV 治六路（线路长度 9.96 公 里）、10kV 加一路（线路长度 26.22 公里）、10kV 加二路（线路长度 3.84 公里）10kV 加三路（线路长度 6.78 公里）、10kV 加四路（线路长度 10.02 公里）、10kV 加五路（线路长度 34.56 公里）、10kV 新一路（线路长度 8.64 公里）、10kV 曲一路（线路长度 11.1298 公里）、10kV 曲二路（线路长度 21.2851 公里）、10kV 曲三路（线路长度 11.5191 公里）、10kV 曲四路（线路长度 19.318 公里）、10kV改一路（线路长度 1.6648 公里）、10kV 改二路（线路长度 2.4874 公里）、10kV 改三路（线路长度 5.863 公里）、10kV 改四路（线路长度 127.031 公里）、10kV 杂一路（线路长度 23.762 公里）、10kV杂二路（线路长度 100.0505 公里）、10kV 杂三路（线路长度 10.5335 公里）、10kV 杂四路（线路长度 5.8174 公里）、10kV 杂五路（线路 长度 12.7276 公里）、10kV 杂六路（线路长度 7.6328 公里）、10kV萨一路（线路长度 9.9201 公里）、10kV 萨二路（线路长度 10.9541 公里）、10kV 萨三路（线路长度 8.1993 公里）、10kV 萨五路（线路长度 12.5631 公里）、10kV 萨六路（线路长度 10.9754 公里）配电线路共计31条配电线路，线路总长度701.5694km的无人机三维建模，对采集的照片、视频等信息进行分析整理，按照缺陷、隐患分类标准进行辨识归类，并对每条线路出具报告。规划自主巡检航线，进行技术服务。 | 青海省玉树州 | 自合同签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担项目的能力，并具有相关业绩。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于1项。 | / | / | BAXV-300013392-00011 | CYSQ2403-DKYS1
3 | 001-技术服务 | 包3 | 国网青海玉树供电公司2024年41座变电站安防系统维护项目技术服务 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网青海玉树供电公司2024年41座变电站安防系统维护项目技术服务 | 服务 | 运维服务 | 非电网设备维保 | 300013423 | 非电网设备维保,安防设施设备 | 非电网设备维保-项目类型:安防设施设备 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 34.1208 | 34.1208 | / | 本次项目主要针对国网青海玉树供电公司 2024年 41 座变电站安防系统维护项目，具体内容如下： 1、110kV 结古变、下拉秀变、治多变、杂多变、囊谦变、歇武变、扎西变及 35kV 阿多变、巴干变、班庆变、措多变、代青变、哈秀变、结多变、康香变、娘拉变、萨呼腾变、苏鲁变、小苏莽变、扎青变、 着晓变、扎朵变、白扎变、江庆变、觉拉变、秋智变、上拉秀变、叶 格变 28 座变电站站内共有 101 个摄像头存在画面模糊、清晰度差，摄 像头只能单方向固定进行监控，而无法做到 360°无死角监视，以上 28 座变电站视频监控主机系统落后，在接入统一视频监控平台时出现无法接入情况；35kV 叶格变、苏鲁变 2 座变电站硬盘录像机故障，无法接入统一视频监控平台，进行治理，对所辖 30 座变电站视频监控及 摄像头进行维护，修复系统在漏洞。 2、110kV 杂多变、囊谦变及 35kV 措多变、着晓变、苏鲁变、娘 拉变、结多变、扎青变、代青变、阿多变、哈秀变、萨呼腾变、秋智变、上拉秀变、叶格变、仲达变、相古变、昂赛变、清水河变、扎河变、加吉变、立新变、珍秦变电子围栏存在断线、固定桩破损无法固定、主机故障、红外对射装置损坏，对以上 23 座变电站电子围栏。断线、无法进行固定、主机故障等问题维修。 3、将所辖 41 座变电站视频监控及电子围栏年度内维护两次。进行技术服务。 | 青海省玉树州 | 自合同签订之日起 | 2024-12-25 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担项目的能力，并具有相关业绩。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于1项。 | / | / | BAXV-300013423-00001 | CYSQ2403-DKYS1
4 | 001-技术服务 | 包4 | 国网青海玉树供电公司2024年线损异常台区治理项目技术服务 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网青海玉树供电公司2024年线损异常台区治理项目技术服务 | 服务 | 综合服务 | 电力设施保护 | 300013361 | 电力设施保护,其他电力设施保护 | 电力设施保护-项目类型:其他电力设施保护 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 77.5109 | 77.5109 | / | 完成600个线损异常台区治理工作，确保单个台区线损率达到5%一下，并对线损反弹的台区进行消缺，确保玉树公司整体台区线损合格率达98%以上，进行技术服务。 | 青海省玉树州 | 自合同签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担项目的能力，并具有相关业绩。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于1项。 | / | / | BAXV-300013361-00001 | CYSQ2403-DKYS1
5 | 001-技术服务 | 包5 | 国网玉树供电公司2024年110kV扎西变等8座变电站无功补偿装置维修项目技术服务 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网玉树供电公司2024年110kV扎西变等8座变电站无功补偿装置维修项目技术服务 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 36.1404 | 36.1404 | / | 玉树供电公司囊谦县、治多县、玉树市、曲麻莱县、称多县，分别有110kV变电站共计8座，110kV结古变2台、下拉秀变3台、囊谦变1台、治多变2台、曲麻莱变2台、称多变1台电抗器已运行6-9年，电抗器存在绝缘老化、顶盖密封圈渗油现象，风机无法启动，保护插件老化等故障，结古变1组SVC、扎西变2组SVC、杂多变2组SVG，SVC晶闸管、SVG单元体易发生故障，造成站内电压无法调控，站内电压过高会导致站内设备无法正常运行。 | 青海省玉树州 | 自合同签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担项目的能力，并具有相关业绩。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于1项。 | / | / | BAXV-300013392-00012 | CYSQ2403-DKYS1
6 | 001-技术服务 | 包6 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司拟购置生产经营场所房产结构评估服务项目技术服务 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司 | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司拟购置生产经营场所房产结构评估服务项目技术服务 | 服务 | 综合服务 | 中介服务 | 300013468 | 中介服务,房屋安全检测 | 中介服务-项目类型:房屋安全检测 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 7.5 | 7.5 | / | 青海德坤电力集团有限公司玉树分公司拟购置生产经营场所房产结构评估 | 青海省玉树州 | 自合同签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担项目的能力，并具有相关业绩。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于1项。 | / | / | BAXV-300013468-00001 | CYSQ2403-DKYS1
7 | 001-技术服务 | 包7 | 青海西宁加雅-徐家寨110kV网架结构优化工程等2项工程（故障录波探针接入及同步对时装置调试） | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司 | 西宁电力实业有限公司 | 青海西宁加雅-徐家寨110kV网架结构优化工程（同步对时装置调试） | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:厂家技术服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 4 | 7 | / | 青海西宁加雅-徐家寨110kV网架结构优化工程、青海西宁麻岭330kV变电站110kV间隔扩建工程（电故障录波探针接入及同步对时装置调试）包含间隔添加、故障录波装置探针接入。同步对时装置主从机配置修改、功能调试、信息核对等技术服务工作。 | 青海省西宁市 | 自协议签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备此次采购项目相应资质，并具有相关业绩。 | 1年内相关业绩 | 从事人员持有相关证件 |  | BD7M-300013392-00005 | CYSQ2403（XD）
[7 empty] | 青海西宁麻岭330kV变电站110kV间隔扩建工程（故障录波探针接入消缺） | [9 empty] | 金额报价 | 否 | 3 |  | / |  | 青海省西宁市 | 自协议签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备此次采购项目相应资质，并具有相关业绩。 | 1年内相关业绩 | 从事人员持有相关证件
8 | 001-技术服务 | 包8 | 西宁电力实业有限公司2024年度电力电缆中间接头（热熔）制作 | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司 | 西宁电力实业有限公司 | 西宁电力实业有限公司2024年度电力电缆中间接头（热熔）制作 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013393 | 技术服务,技术支持服务,厂家技术服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:厂家技术服务 | 1 | 项 | 据实结算 | 金额报价 | 否 | 0.9290万元/套 | 0.9290万元/套 | / | 西宁电力实业公司2024年度负责实施所有项目中的电力电缆绝缘修复、接头（热熔）制作任务，其中制作的电力电缆型号包括YJV（YJLV）3*35型、3*50型、3*70型、3*95型、3*120型、3*150型、3*185型、3*240型、3*300、3*400型。采用新型电缆主绝缘及其结构熔融技术，制作电缆接头、修复电缆绝缘，在特殊部位、地段、敷设环境下替代传统冷缩接头，实现技术升级，保证电缆电气性能。 | 青海省西宁市 | 自协议签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备完成承担本项目的能力 | 1年内相关业绩 | 从事人员持有相关证件 |  | BD7M-300013392-00003 | CYSQ2403西电
9 | 001-技术服务 | 包9 | 国网西宁供电公司110kV大堡子变电站二次设备综合改造—10kV开关柜面板更换 | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司 | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司110kV大堡子变电站二次设备综合改造—10kV开关柜面板更换 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:厂家技术服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 总价折扣比例 | 否 | 1 | 1 | / | 10kV开关柜面板更换 | 青海省西宁市 | 由合同签订之日起 | 2024-12-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备此次采购项目相应资质，并具有相关业绩。 | 1年内相关业绩 | 从事人员持有相关证件 |  | BD7M-300013392-00004 | CYSQ2403西电
10 | 001-技术服务 | 包10 | 国网青海海东供电公司110kV威远变等10座智能变电站二次设备虚回路排查技术服务 | 海东天润实业有限责任公司 | 国网海东供电公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 国网青海海东供电公司110kV威远变等10座智能变电站二次设备虚回路排查技术服务 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 10.5602 | 10.5602 | / | 对110kV威远变、西营变、古驿变、平戎变、空港变、安宁变、碾伯变、凉山变、曙光变、前河变10座智能变电站二次设备虚回路进行排查，出具排查报告，核实隐患真实性，对存在的隐患进行分类分级。 | 青海省海东地区 | 自合同签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | / | / |  | BD8F-300013392-00002 | CYSQ2403HDTR
11 | 001-技术服务 | 包11 | 海东天润实业有限责任公司（2024年承装修、试）电力设施许可证升级咨询服务技术服务 | 海东天润实业有限责任公司 | 国网海东供电公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 海东天润实业有限责任公司（2024年承装修、试）电力设施许可证升级咨询服务技术服务 | 服务 | 综合服务 | 中介服务 | 300013466 | 中介服务,代理服务 | 中介服务-项目类型:代理服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 32 | 32 | / | 依据（国家发展和改革委员会令第36号）《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》，为招标方提供资质升级咨询服务工作，确保公司承装（修、试）电力设施许可证及时，有效的升级，保障公司顺利完成招投标工作。 | 青海省海东地区 | 自合同签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | / | / |  | BD8F-300013466-00001 | CYSQ2403HDTR
12 | 001-技术服务 | 包12 | 国网青海超高压公司±400kV柴达木换流变电站2024年#1调相机分系统调试、校验技术服务 | 青海德泓电力科技有限公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 国网青海超高压公司±400kV柴达木换流变电站2024年#1调相机分系统调试、校验技术服务 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | #1调相机主机系统、在线监测系统、冷却系统、化水系统、润滑油系统、励磁系统统、保护及自动装置、DCS系统调试、校验技术服务。重要、关键项目技术服务。 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | / | 126.3846 | / | ±400kV柴达木换流变电站2024年#1调相机C类检修分系统调试、校验技术服务项目，根据业务需求计划#1调相机主机系统调试、校验；#1调相机在线监测系统调试、润滑油系统调试、校验技术服务；#1调相机冷却系统、化水系统调试、校验技术服务；#1调相机励磁系统统调试、校验技术服务；#1调相机保护及自动装置调试、校验技术服务；#1调相机DCS系统调试、校验技术服务。重要、关键项目技术服务。 | 青海格尔木 | 2024-07-02 | 2024-07-31 | / | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有技术服务相关业绩不少于1项。 | / |  | BAXV-100000002-00688 | CYSQ2403DH01
13 | 001-技术服务 | 包13 | 国网青海超高压公司±400kV柴达木换流变电站2024年#2调相机分系统调试、校验技术服务 | 青海德泓电力科技有限公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 青海德泓电力科技有限公司 | 国网青海超高压公司±400kV柴达木换流变电站2024年#2调相机分系统调试、校验技术服务 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | #2调相机主机系统、在线监测系统、冷却系统、化水系统、润滑油系统、励磁系统统、保护及自动装置、DCS系统调试、校验技术服务。重要、关键项目技术服务。 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | / | 126.3846 | / | ±400kV柴达木换流变电站2024年#2调相机分系统调试、校验技术服务项目，根据业务需求计划#2调相机主机系统调试、校验；#2调相机在线监测系统调试、润滑油系统调试、校验技术服务；#2调相机冷却系统、化水系统调试、校验技术服务；#2调相机励磁系统统调试、校验技术服务；#2调相机保护及自动装置调试、校验技术服务；#2调相机DCS系统调试、校验技术服务。重要、关键项目技术服务。 | 青海格尔木 | 2024-09-10 | 2024-10-20 | / | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有技术服务相关业绩不少于1项。 | / |  | BAXV-100000002-00689 | CYSQ2403DH02
14 | 001-技术服务 | 包14 | 青海海西田格力35kV变电站工程等四项工程布控球调试技术服务 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 国网海西供电公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 青海海西田格力35kV变电站工程布控球调试技术服务 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 1 | 项 | 工程量清单计价 | 金额报价 | 否 | 0.95 | 3.8 | / | 青海海西田格力35千伏变电站工程等四项工程布控球进行项目名称修改、IP地址修改、更换IC卡、调试等 | 青海海西州都兰县 | 签订合同后14日内 | 2024-09-01 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 自2023年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于1项。 | / |  | BAXM-300013392-00012 | CYSQ2403HD001
[7 empty] | 青海海西绿草山35kV变电主站2号主变扩建工程布控球调试技术服务 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 1 | 项 | 工程量清单计价 | 金额报价 | 否 | 0.95 |  | / | 青海海西绿草山35千伏变电主站2号主变扩建工程布控球进行项目名称修改、IP地址修改、更换IC卡、调试等 | 青海海西州大柴旦行委
[7 empty] | 青海海西苏里35kV输变电新建工程布控球调试技术服务 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 1 | 项 | 工程量清单计价 | 金额报价 | 否 | 0.95 |  | / | 青海海西苏里35千伏输变电新建工程布控球进行项目名称修改、IP地址修改、更换IC卡、调试等 | 青海海西州天峻县
[7 empty] | 青海海西延伸110kV开关站扩建工程布控球调试技术服务 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 1 | 项 | 工程量清单计价 | 金额报价 | 否 | 0.95 |  | / | 青海海西延伸110千伏开关站扩建工程布控球进行项目名称修改、IP地址修改、更换IC卡、调试等 | 青海海西州茫崖市花土沟镇
15 | 001-技术服务 | 包15 | 海海西330kV农垦变110kV备用1167间隔完善工程保护装置升级技术服务 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 国网海西供电公司 | 格尔木海电实业有限责任公司 | 海海西330kV农垦变110kV备用1167间隔完善工程保护装置升级技术服务 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 6.2 | 6.2 | / | 青海海西330千伏农垦变110千伏备用1167间隔完善工程：（1）所涉及的许继保护设备调试（包含母线保护、保信子站、合并单元、智能终端等。） （2）接入监控后台现场服务，远动配置调整、监控系统扩容、测控扩容。 （3）配合调度对点、与对侧联调。 | 青海省海西州格尔木市西城区 | 签订合同后14日内 | 2024-09-01 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和保障如期交付承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | 自2022年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似科技技术服务业绩不少于1项。 | / |  | BAXM-300013392-00013 | CYSQ2403HD002
16 | 001-技术服务 | 包16 | 青海电研科技有限责任公司2024年度现场检测辅助业务外委 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电科院 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司2024年度现场检测辅助业务外委 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 |  | 1 | 项 | 总价承包 | 折扣比例 | 否 | 100% | 100% | / | 公司目前根据生产任务要求，每年需要开展大量的现场检测及实验室检测业务，如变电站新扩建特殊试验、新能源场站并网试验、绝缘油取样及分析、仪器仪表检测等。以上各项业务均为每年必须开展的工作，但随着电网规模不断扩大，各项业务业务量不断增长，以及公司检测业务的不断扩充，现有检测力量已无法满足各项检测业务正常开展，为更好地做好对公司业务支撑工作，解放专业人员的劳动力，发挥专业人员应有的技术作用，为更好投入足够的专业人员力量开展对电网的关键性技术支撑和技术攻关，计划通过外委方式开展以上相关业务的辅助技术服务工作，提高公司的整体支撑力度。 | 青海省西宁市 | 自合同签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有三级或三级以上承装（修、试）电力设备许可证。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似业绩不少于1项。 | / |  | BAXM-100000002-00393 | CYSQ2403DY
17 | 002-信息技术服务 | 包1 | 青海电研科技有限责任公司财务管控系统优化完善实施项目 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电科院 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电研科技有限责任公司财务管控系统优化完善实施项目 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 |  | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 26.415094 | 26.415094 | / | 建立青海电研科技有限责任公司统一的财务标准体系，包括会计政策、会计科目、业务流程、成本标准、信息标准和组织体系。 | 青海省西宁市 | 自合同签订之日起 | 2024-10-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担项目的能力，并具有相关业绩。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似业绩不少于1项。 | / |  | BAXM-100000002-00394 | CYSQ2403DY
18 | 002-信息技术服务 | 包2 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司财务管控系统优化完善实施项目 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 果洛供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司财务管控系统优化完善实施项目 | 服务 | 综合服务 | 技术服务 | 300013392 | 技术服务,技术支持服务,其他技术支持服务 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:其他技术支持服务 | 1 | 项 | 清单计价 | 金额报价 | 否 | 28.3 | 28.3 | / | 2024年按照国家电网有限公司（以下简称“公司”）将省管产业单位全面纳入国有资产监管体系，全面实施同质化管理”的工作要求，青海公司为促进主业与产业单位同质化管理，建立统一的财务标准体系，开展财务管控系统各模块的财务信息系统部署实施，推动公司财务管理信息系统向省管产业单位延伸覆盖，有效提升系统间有效衔接和数据共享，实现省管产业单位财务管理制度、业务处理流程的规范化、标准化，决定在财务管控系统内开展本项目实施工作。 | 青海省果洛州 | 合同签订之日起 | 2024-10-30 | / | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似业绩不少于1项。 | / |  | BD85-300013392-00001 | CYSQ2403GL02
19 | 003-设备检测 | 包1 | 国网青海海东供电公司2024年110kV新平变等27座变电站一次设备带电检测 | 海东天润实业有限责任公司 | 国网海东供电公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 国网青海海东供电公司2024年110kV新平变等27座变电站一次设备带电检测 | 服务 | 综合服务 | 设备检测试验 | 300013417 | 设备检测试验,设备状态检测 | 设备检测试验-项目类型:设备状态检测 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 37.9602 | 37.9602 | / | 对海东供电公司所辖110kV新平变等27座变电站的一次设备进行红外精确测温，同时对主变、GIS组合电器以及开关柜进行高频、超声波、特高频、暂态地电压等带电检测。 | 青海省海东地区 | 自合同签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | / | / |  | BD8F-300013417-00002 | CYSQ2403HDTR
20 | 004-咨询服务 | 包1 | 青海海东乐都仁和110kV变电站10kV配套送出工程-109国道顶管及沿线排管公路安全性评估 | 海东天润实业有限责任公司 | 国网海东供电公司 | 海东天润实业有限责任公司 | 青海海东乐都仁和110kV变电站10kV配套送出工程-109国道顶管及沿线排管公路安全性评估 | 服务 | 综合服务 | 安全管理服务 | 300013326 | 安全管理服务,安全评估 | 安全管理服务-项目类型:安全评估 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 12.2 | 12.2 | / | 完成青海海东乐都仁和110kV变电站10kV配出工程电力线缆入地项目穿越及并行国道G109线京拉公路乐都段涉路项目安全性评价报告并通过专家审查。 | 青海省海东地区 | 自合同签订之日起 | 2024-07-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担采购项目的能力，并具有相关业绩。 | / | / |  | BD8F-300013326-00004 | CYSQ2403HDTR
21 | 004-咨询服务 | 包2 | 公司合规性检查指导服务 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 果洛供电公司 | 青海德坤电力集团有限公司果洛分公司 | 公司合规性检查指导服务 | 服务 | 综合服务 | 咨询服务 | 300013751 | 咨询服务 | 咨询服务 | 1 | 项 | 清单计价 | 金额报价 | 否 | 9 | 9 | / | 对公司合规性检查指导提供服务。 | 青海省果洛州 | 合同签订之日起 | 2024-12-31 | / | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似业绩不少于1项。 | / |  | BD85-300013751-00001 | CYSQ2403GL01
22 | 005-宣传服务 | 包1 | 西宁电力实业有限公司2024年党员阵地建设项目 | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司 | 西宁电力实业有限公司 | 西宁电力实业有限公司2024年党员阵地建设项目 | 服务 | 零星服务 | 党建宣传服务 | 300013746 | 党建宣传服务 | 党建宣传服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 折扣比例 | 否 | 折扣比例100% | 折扣比例100% | / | 西宁电力实业有限公司2024年党建宣传、企业文化宣传、展板制作等服务内容 | 青海省西宁市 | 自合同签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备完成承担本项目的能力 | 近3年首次应答截止日，供应商具有同类或相似服务业绩不少于 1 项 | / |  | BD7M-300013746-00001 | CYSQ2403西
23 | 006-劳务外包 | 包1 | 西宁电力实业有限公司2024年辅助施工劳务业务外包服务 | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司 | 西宁电力实业有限公司 | 西宁电力实业有限公司2024年辅助施工劳务业务外包服务 | 服务 | 综合服务 | 劳务外包 | 300013743 | 劳务外包 | 劳务外包 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 0.007万元/人·月（不含税） | 0.035万元/人·月（不含税） | / | 辅助施工劳务业务外包服务 | 青海西宁 | 自合同签订之日起 | 2025-06-30 | 具有《劳务派遣经营许可证》 | 近3年首次应答截止日，供应商具有同类或相似服务业绩不少于 1 项 | / |  | BD7M-300013743-00001
|  |  | 西宁电力实业有限公司2024年车辆驾驶劳务业务外包服务 | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司 | 西宁电力实业有限公司 | 西宁电力实业有限公司2024年车辆驾驶劳务业务外包服务 | 服务 | 零星服务 | 车辆服务 | 300013357 | 车辆服务,其他车辆服务 | 车辆服务-项目类型:其他车辆服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 0.007万元/人·月（不含税） |  | / | 车辆驾驶劳务业务外包服务 | 青海西宁 | 自合同签订之日起 | 2025-06-30 | 具有《劳务派遣经营许可证》 | 近3年首次应答截止日，供应商具有同类或相似服务业绩不少于 1 项 | / |  | BD7M-300013357-00001
|  |  | 西宁电力实业有限公司2024年供电服务收费劳务业务外包服务 | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司 | 西宁电力实业有限公司 | 西宁电力实业有限公司2024年供电服务收费劳务业务外包服务 | 服务 | 零星服务 | 电费代理业务服务 | 300013737 | 电费代理业务服务 | 电费代理业务服务 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 0.007万元/人·月（不含税） |  | / | 供电服务收费劳务业务外包服务 | 青海西宁 | 自合同签订之日起 | 2025-06-30 | 具有《劳务派遣经营许可证》 | 近3年首次应答截止日，供应商具有同类或相似服务业绩不少于 1 项 | / |  | BD7M-300013743-00002
|  |  | 西宁电力实业有限公司2024年后勤服务劳务业务外包服务 | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司 | 西宁电力实业有限公司 | 西宁电力实业有限公司2024年后勤服务劳务业务外包服务 | 服务 | 运维服务 | 后勤服务 | 300013383 | 后勤服务,物业管理 | 后勤服务-项目类型:物业管理 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 0.007万元/人·月（不含税） |  | / | 后勤服务劳务业务外包服务 | 青海西宁 | 自合同签订之日起 | 2025-06-30 | 具有《劳务派遣经营许可证》 | 近3年首次应答截止日，供应商具有同类或相似服务业绩不少于 1 项 | / |  | BD7M-300013383-00001
|  |  | 西宁电力实业有限公司2024年智能配网辅助运检劳务业务外包服务 | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司 | 西宁电力实业有限公司 | 西宁电力实业有限公司2024年智能配网辅助运检劳务业务外包服务 | 服务 | 综合服务 | 劳务外包 | 300013743 | 劳务外包 | 劳务外包 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 0.007万元/人·月（不含税） |  | / | 配电自动化辅助运检劳务业务外包服务 | 青海西宁 | 自合同签订之日起 | 2025-06-30 | 具有《劳务派遣经营许可证》 | 近3年首次应答截止日，供应商具有同类或相似服务业绩不少于 1 项 | / |  | BD7M-300013743-00003
24 | 006-劳务外包 | 包2 | 西宁电力实业有限公司2024年辅助施工（报抢修应急）劳务业务外包服务 | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司 | 西宁电力实业有限公司 | 西宁电力实业有限公司2024年辅助施工（报抢修应急）劳务业务外包服务 | 服务 | 综合服务 | 劳务外包 | 300013743 | 劳务外包 | 劳务外包 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 0.007万元/人·月（不含税） | 0.021万元/人·月（不含税） | / | 辅助施工（报抢修应急）劳务业务外包服务 | 青海西宁 | 自合同签订之日起 | 2025-06-30 | 具有《劳务派遣经营许可证》 | 近3年首次应答截止日，供应商具有同类或相似服务业绩不少于 1 项 | / |  | BD7M-300013743-00004
|  |  | 西宁电力实业有限公司2024年配网不停电作业中心劳务业务外包服务 | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司 | 西宁电力实业有限公司 | 西宁电力实业有限公司2024年配网不停电作业中心劳务业务外包服务 | 服务 | 综合服务 | 劳务外包 | 300013743 | 劳务外包 | 劳务外包 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 0.007万元/人·月（不含税） |  | / | 配电辅助施工劳务业务外包服务 | 青海西宁 | 自合同签订之日起 | 2025-06-30 | 具有《劳务派遣经营许可证》 | 近3年首次应答截止日，供应商具有同类或相似服务业绩不少于 1 项 | / |  | BD7M-300013743-00005
|  |  | 西宁电力实业有限公司2024年综合服务劳务业务外包服务 | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司 | 西宁电力实业有限公司 | 西宁电力实业有限公司2024年综合服务劳务业务外包服务 | 服务 | 综合服务 | 劳务外包 | 300013743 | 劳务外包 | 劳务外包 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 0.007万元/人·月（不含税） |  | / | 综合服务劳务业务外包服务 | 青海西宁 | 自合同签订之日起 | 2025-06-30 | 具有《劳务派遣经营许可证》 | 近3年首次应答截止日，供应商具有同类或相似服务业绩不少于 1 项 | / |  | BD7M-300013743-00006
25 | 007-财务服务 | 包1 | 西宁电力实业有限公司2018年-2022年工程经营盈亏情况梳理分析服务 | 西宁电力实业有限公司 | 国网西宁供电公司 | 西宁电力实业有限公司 | 西宁电力实业有限公司2018年-2022年工程经营盈亏情况梳理分析服务 | 服务 | 综合服务 | 经济技术服务 | 300013398 | 经济技术服务,其他经济技术服务 | 经济技术服务-项目类型:其他经济技术服务 | 1 | 项 | 据实结算 | 折扣比例 | 否 | 折扣比例100% | 折扣比例100% | / | (1)清理本公司2018-2022年承揽工程具体实施和经营情况，包括上下游合同签订、实施方式及具体时间，上下游合同结算情况及各类成本控制情况； （2）梳理工程项目财务情况，包括项目收入和成本财务记录逐项清理，并与上下游结算值进行比对分析；对人机材及其他直接成本逐项查验，分析间接费用分摊合理性；同时分析项目财务盈亏情况； （3）对工程项目涉税业务进行全面梳理，寻找税务处理偏差并提交调整事项； （4）按梳理调整结果编制各个项目财务台账表格，已完成结算项目提出财务关闭意见，核实责任部门预计成本金额，实现项目收支闭环管理。 | 青海省西宁市 | 自合同签订之日起 | 2024-09-30 | 具有会计师事务所执业资格证 | 近3年首次应答截止日，供应商具有同类或相似技术服务业绩不少于 1 项 | / |  | BD7M-300013398-00001
26 | 008-运维服务 | 包1 | 2024年CHXB-125kVA/108kV便携式变频串联谐振试验装置维修服务采购项目 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电科院 | 青海电研科技有限责任公司 | 2024年CHXB-125kVA/108kV便携式变频串联谐振试验装置维修服务采购项目 | 服务 | 运维服务 | 非电网设备维保 | 300013431 | 非电网设备维保,仪器仪表 |  | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 1.88679245 | 1.8868 | / | CHXB-125kVA/108kV便携式变频串联谐振试验装置主要用于光伏、风电新能源电站、水电站等一次设备的交流耐压试验项目，可有效判断被试设备内部有无缺陷。现青海电研科技有限责任公司电气设备技术中心仅存1台CHXB-125kVA/108kV便携式变频串联谐振试验装置，目前在使用过程中出现输入、输出端口异常，无法正常测量数据的情况。现场检测工作任务繁重，无其他便携式变频串联谐振试验装置可用，维修该仪器后，满足光伏、风电新能源电站、水电站等试验空间有限的一次设备的交流耐压试验工作可有效提高现场检测工作效率，同时亦方便携带和使用。 | 青海省西宁市 | 自合同签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担项目的能力，并具有相关业绩。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似业绩不少于1项。 | / |  | BAXM-100000002-00389 | CYSQ2403DY
27 | 008-运维服务 | 包2 | 2024年T660型红外热像仪维修服务采购项目 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电科院 | 青海电研科技有限责任公司 | 2024年T660型红外热像仪维修服务采购项目 | 服务 | 运维服务 | 非电网设备维保 | 300013431 | 非电网设备维保,仪器仪表 |  | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 3.7736 | 3.7736 | / | T660型红外热像仪主要用于变电站一次设备带电检测工作及特殊交接试验辅助性检测试验项目，可有效判断一次设备设备有无缺陷。现青海电研科技有限责任公司电气设备技术中心仅存1台T660型红外热像仪，目前在使用过程中出现对焦不准确、拍摄的时候出现图像模糊的现象、充电器接头损坏、电池工作时间较短的情况。现场检测工作任务繁重，无其他外热像仪器可用，维修该仪器后，可有效提高现场检测工作效率，满足变电站一次设备带电检测工作及特殊交接试验辅助性检测试验项目。 | 青海省西宁市 | 自合同签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担项目的能力，并具有相关业绩。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似业绩不少于1项。 | / |  | BAXM-100000002-00390 | CYSQ2403DY
28 | 008-运维服务 | 包3 | 2024年TWPD-2E多通道数字式局部放电综合分析仪维修服务项目 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电科院 | 青海电研科技有限责任公司 | 2024年TWPD-2E多通道数字式局部放电综合分析仪维修服务项目 | 服务 | 运维服务 | 非电网设备维保 | 300013431 | 非电网设备维保,仪器仪表 | TWPD-2E多通道数字式局部放电综合分析仪维修 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 4.5283 | 4.5283 | / | TWPD-2E多通道数字式局部放电综合分析仪主要用于110kV及以上变电站、光伏、风电新能源电站、升压站等变压器设备试验项目，可有效判断变压器设备内部有无缺陷。现青海电研科技有限责任公司电气设备技术中心TWPD-2E多通道数字式局部放电综合分析仪紧缺，目前在使用过程中出现触摸屏幕故障，不显示数据的情况。现场检测工作任务繁重，无法满足多个试验现场需要。维修该仪器后，可有效提高现场检测工作效率。 | 青海省西宁市 | 自合同签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担项目的能力，并具有相关业绩。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似业绩不少于1项。 | / |  | BAXM-100000002-00391 | CYSQ2403DY
29 | 008-运维服务 | 包4 | 2024年便携式电量（波形）记录分析仪维修服务采购 | 青海电研科技有限责任公司 | 青海电科院 | 青海电研科技有限责任公司 | 2024年便携式电量（波形）记录分析仪维修服务采购 | 服务 | 运维服务 | 非电网设备维保 | 300013431 | 非电网设备维保,仪器仪表 |  | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | 2.8302 | 2.8302 | / | 如期完成TK4018型便携式电量（波形）记录分析仪C类检修技术支持服务项目工作。具体项目包括升级原TK4018型便携式电量（波形）记录分析仪的智能采集卡软件及硬件以便兼容新版TK系列便携式电量（波形）记录分析仪监控分析软件、维修模拟信号输入插件TK-3xxx插件、整台仪器精度重新调校等检修技术服务及技术支持工作。 | 青海省西宁市 | 自合同签订之日起 | 2024-12-31 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具备完成和承担项目的能力，并具有相关业绩。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似业绩不少于1项。 | / |  | BAXM-100000002-00392 | CYSQ2403DY