附件1：专用资质业绩要求（无专用专用资质业绩要求的标包，满足通用资格要求即可）

| 适用标包 | 小类 | 业绩要求（不少于） | 试验报告 | 关键参数 | 生产设备 | 试验设备 | 3C认证证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001充气式高压开关柜包1 | 10kV高压开关柜 | 150台 | 1、国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告； 2、配套关键组件断路器须取得国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。 | 内部电弧允许持续时间≧0.5s；温升试验1.1倍额定电流；接地开关额定短路电流关合次数≧2次；局放试验≤100pC。可移开部件的机械操作试验≧3000次。 | 1、数控折弯机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 2、数控剪板机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 3、数控冲床（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 4、母排加工机 | 1、工频耐压装置 2、二次回路工频耐压装置 3、回路电阻测试仪 4、机械特性测试仪 5、绝缘电阻测试仪 | / |
| 003瓷柱式交流断路器包1 | 瓷柱式交流断路器 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告 | / | / | / | / |
| 011能量管理系统包1 | 能量管理系统 | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | / |
| 013合并单元包1 | 合并单元 | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / |
| 014智能终端包1 | 智能终端 | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / |
| 017数据网网络管理系统包1 | 数据网网络管理系统 | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | / |
| 022软件包1 | 生产管理系统 | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / |
| 022软件包2 | 生产管理系统 | 2019年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / |
| 026电缆保护管包1 | 电缆保护管 | 250000米 | 国家认可的第三方检测机构出具有效的检测报告 | / | / | / | / |
| 026电缆保护管包2 | 电缆保护管 | 250000米 | 国家认可的第三方检测机构出具有效的检测报告 | / | / | / | / |
| 029仪器仪表包5 | 低压故障排除实训装置、电能计量运行仿真系统、三相电能表接线仿真系统 | 近3年低具有同类（低压故障排除实训装置、电能计量运行仿真系统、三相电能表接线仿真系统）的销售业绩各10套以上 | 国家认可的第三方检测机构出具的合格全性能试验报告 | / | / | / | / |
| 029仪器仪表包6 | 钳形电流表 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的钳形电流表的校准证书。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 | 1、多功能校准器（标准源） 2、标准电流表（数字多用表） 3、绝缘电阻测试仪 | / |
| 029仪器仪表包7 | 局放测试仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的局放测试仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 | 1、信号发生器 2、示波器 3、频谱分析仪 4、高低温湿热、老化箱 5、绝缘电阻测试仪 | / |
| 029仪器仪表包9 | 开关机械特性测试仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的开关机械特性测试仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 | 1、开关机械特性测试仪时间基准装置 2、开关机械特性测试仪行程基准装置 3、耐压测试仪 4、绝缘电阻测试仪 5、数字万用表 | / |
| 029仪器仪表包10 | 紫外线成像仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的紫外线成像仪的型式试验报告 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 | 1、直流电源 2、高低温湿热、老化箱 | / |
| 029仪器仪表包12 | SF6气体检漏仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的SF6气体检漏仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 | 1、六氟化硫配气装置 2、流量控制器 3、气体流量计 4、示波器 5、检漏仪校准装置（含标气） 6、数字万用表 7、黑体辐射源（红外法） 8、高低温湿热、老化箱 | / |
| 029仪器仪表包13 | 变压器参数测试仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的变压器参数测试仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 | 1、三相交直流指示仪表校验装置 2、交直流耐压测试仪 3、绝缘电阻测试仪 4、高低温湿热、老化箱 | / |
| 029仪器仪表包15 | 红外热成像仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的红外热成像仪的型式试验报告。 | / | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 | 1、黑体辐射源 2、高低温湿热老化箱 | / |
| 040消防系统包1 | 消防系统 | 累计销售业绩不少于100万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的，需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 |
| 049办公家具包1 | 办公用柜、架、箱 | 累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的，需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 |
| 049办公家具包2 | 主控桌 | 累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的，需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 |
| 051电缆分支箱包1 | 低压电缆分支箱 | 1000台 | 国家认可的第三方检测机构出具有效的低压电缆分支箱（塑壳断路器）型式试验报告。 | 开关为塑壳断路器、额定电流不低于630A、额定电压0.4kV、额定绝缘电压不低于0.66kV、外壳防护等级不低于IP44、额定短时耐受电流不低于10kA/1s。 | 1、母线加工机 2、折弯机 3、冲床 4、剪板机 5、摇臂钻床等非便携式钻孔设备（或以上具备同样功能的数控设备），运输及起重设备 6、焊机及焊接设备 | 1、回路电阻测试仪 2、工频耐压（电压）设备 3、绝缘电阻测试仪 | / |