**附件1：专用资质业绩要求（无专用专用资质业绩要求的标包，满足通用资格要求即可）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **适用标包** | **小类** | **业绩要求（不少于）** | **试验报告** | **关键参数** | **生产设备** | **试验设备** | **生产许可证或检测合格证(入网许可证)** | **3c**认证 |
| 001调压器包1 | 调压器 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可的检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | / | / |
| 002移动变电站包1 | 移动变电站,AC35kV |  | 车辆舱体试验:供方需要按照按照GB7258-2012《机动车运行安全技术条件》的要求进行以下试验:运输车辆制动性能试验车辆灯的性能试验车辆尺寸的测量需要出具以下型式试验报告:舱体样板耐火试验报告;一、10kV充气高压开关柜型式试验:绝缘耐压试验(包括雷电冲击耐压试验、工频耐压试验、辅助回路的工频耐压试验)；温升试验和主回路电阻测量；主回路和接地回路的峰值耐受电流、短时耐受电流试验；开关的关合、开断能力试验；局放试验；机械试验:防护等级的检查:内部故障电弧试验；充气隔室的气体密封试验和水份测量；二、10kV充气高压开关柜出厂试验结构检查；主回路的1min工频耐压试验；辅助回路的工频耐压试验；主回路电阻测量；机械性能、机械操作及机械防止误操作装置电气联锁装置功能的试验；仪表继电器元件校验及接线正确性检定气体检漏试验；一、35kV充气式高压开关柜型式试验:绝缘耐压试验(包括雷电冲击耐压试验、工频耐压试验、辅助回路的工频耐压试验)；温升试验和主回路电阻测量；主回路和接地回路的峰值耐受电流、短时耐受电流试验:开关的关合、开断能力试验；局放试验。机械试验防护等级的检查内部故障电弧试验充气隔室的气体密封试验和水份测量:二、35kV充气式高压开关柜出厂试验结构检查；主回路的1min工频耐压试验；辅助回路的工频耐压试验；主回路电阻测量:机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验；仪表继电器元件校验及接线正确性检定；气体检漏试验；35kV变压器试验:根据最新版的国标(GB)行标(DL)和IEC有关标准及其补充说明进行变压器试验，并应出具详细记载测试数据的正式试验报告，试验应有买方代表或第三方人员在场监试或见证，还应提供变压器及其附件相应的型式试验报告和例行试验报告。一、例行试验1绕组电阻测量2电压比测量和联结组标号检定3短路阻抗及负载损耗测量4空载损耗和空载电流测量5绕组连同套管的绝缘电阻测量6绕组的介质损耗因数(tan)和电容测量应在油温10℃~40℃之间测量。7铁心和夹件绝缘电阻测量8短时感应耐压试验(ACSD)9外施交流耐压试验10雷电全波冲击试验11套管试验12散热器的密封试验13变压器密封试验14绝缘油试验15绝缘油中溶解气体分析16其他部件的检查试验17变压器绕组频响特性测量和低电压下的短路阻抗测量二、型式试验1中性点雷电全波冲击试验2长时感应电压试验(ACLD)3声级测定4油箱机械强度试验5空载电流谐波测量三、交接试验根据GB50150进行变压器交接试验。 |  |  |  |  |  |
| 019集控站监控系统包1 | 集控站监控系统 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | / | / |
| 019集控站监控系统包2 | 集控站监控系统 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告 | / | / | / | / | / |
| 023软件包1 | 生产管理系统 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / |
| 023软件包2 | 生产管理系统 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / |
| 023软件包3 | 生产管理系统 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / |
| 023软件包4 | 生产管理系统 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / |
| 023软件包6 | 生产管理系统 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / |
| 023软件包7 | 企业服务库软件 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / |
| 023软件包8 | 系统安全软件 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / |
| 023软件包10 | 系统安全软件 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / |
| 023软件包11 | 生产管理系统 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / |
| 023软件包12 | 生产管理系统 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / |
| 023软件包13 | 系统安全软件 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / |
| 023软件包14 | 电压无功优化系统软件 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / | / | / |
| 026电缆保护管包1 | 电缆保护管 | 250000米 | 国家认可的第三方检测机构出具有效的检测报告 | 内径（不小于）mm：200 | MPP/PE生产线（适用于MPP/PE类） | / | / | / |
| 033办公家具包1 | 办公家具 | 累计销售业绩不少于2000万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告 | / | / | / | / | 投标人/应答人所投产品中属于最新强制性认证名录中的，需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 |
| 034智能变电站电能量采集终端包1 | 智能变电站电能量采集终端 | 2022年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的型式试验报告或检验检测报告 | / | / | / | / | / |