青海民族大学电梯维保项目

询价通知书

采购编号：DY2026-05-14A

项目名称：青海民族大学电梯维保项目

采购人：青海民族大学

采购代理机构：青海鼎誉工程咨询有限公司

编制日期：2026年5月

目   录

第一章——公告

第二章——投标人须知前附表

第三章——投标人须知

第四章——服务内容及要求

第五章——响应文件格式

第六章——合同文本

第一章  询价公告

青海民族大学电梯维保项目询价公告

青海鼎誉工程咨询有限公司受青海民族大学委托，拟对青海民族大学电梯维保项目进行国内询价，现予以公告，欢迎符合条件的供应商前来参加询价。

| 采购项目编号 | DY2026-05-14A |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海民族大学电梯维保项目 |
| 采购方式 | 询价 |
| 采购预算控制额度 | 25.00万元 |
| 项目分包个数 | 无分包 |
| 各包采购内容及要求 | 电梯维保服务，具体内容详见《询价通知书》 |
| 供应商资格条件 | 1、提供下列材料： <1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，皆取消投标资格； 3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4.本项目不接受供应商以联合体方式进行投标； 5.主体信用记录符合采购活动要求：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 6.其他资质：供应商须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》A级证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 |
| 公告发布时间 | 2026年05月22日 |
| 询价通知书发售起止时间 | 2026年05月25日至2026年05月27日，每日上午08：30时至12:00时（北京时间，下同），下午14:30时至18:00时 |
| 询价通知书发售方式 | 现场或网上购买 |
| 询价通知书售价 | 500.00元（询价通知书售后不退，投标资格不得转让） |
| 询价通知书发售地点 | 青海鼎誉工程咨询有限公司 |
| 购买询价通知书时应提供材料 | 现场购买询价通知书的供应商请持介绍信（或授权委托书）原件在青海鼎誉工程咨询有限公司报名并购买询价通知书；网上购买询价通知书的供应商请将企业介绍信（或授权委托书）原件扫描后发至我公司联系邮箱（qhdy8241868@163.com），并在邮件中标明购买项目名称、项目编号、联系人及联系方式，并与我公司工作人员进行联系确认，联系人：苏女士，电话：0971-8241868】。 |
| 响应文件递交截止时间 | 2026年05月29日09：30时 |
| 响应文件开启时间 | 2026年05月29日09：30时 |
| 响应文件递交地点 | 青海鼎誉工程咨询有限公司开标室 |
| 采购单位及联系人电话 | 青海民族大学 联系人：李老师 电话：0971-8802687 地址：青海省西宁市城东区八一路3号 |
| 采购代理机构机联系人电话 | 青海鼎誉工程咨询有限公司 联系人：邓女士、韩先生 电话：0971-8241868 联系地址：西宁市城北区海西路59号副1号43号楼59-375号（萨尔斯堡西区三期北门东侧） |
| 其他事项 | 本公告在《青海项目信息网》上发布 |
| 监督部门 | 青海民族大学 |

青海鼎誉工程咨询有限公司

2026年05月22日

第二章   供应商须知前附表

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号 | DY2026-05-14A |
|  | 采购项目名称 | 青海民族大学电梯维保项目 |
|  | 采购人 | 青海民族大学 |
|  | 采购代理机构 | 青海鼎誉工程咨询有限公司 |
|  | 采购方式 | 询价 |
|  | 评分办法 | 最低价法 |
|  | 采购预算控制额度 | 25.00万元 |
|  | 项目分包个数 | 无分包 |
|  | 采购要求 | 详见询价通知书第六部分 |
|  | 供应商资格条件 | 1、提供下列材料： <1>供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，皆取消投标资格； 3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4.本项目不接受供应商以联合体方式进行投标； 5.主体信用记录符合采购活动要求：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 6.其他资质：供应商须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》A级证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 |
|  | 报价保证金 | （大写）伍仟元整 （小写）5000.00元 开户银行：中国民生银行股份有限公司西宁海湖科技支行 磋保证金账号：633052169 行号：305851007028 收款单位：青海鼎誉工程咨询有限公司 缴费时间：供应商在响应文件递交截止期前，以银行到账时间为准。 |
|  | 缴费方式 | 提交方式：报价保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商从其企业账户汇（转）入采购代理机构指定账户。供应商未按照询价通知书要求提交报价保证金的，响应无效。 若以银行保函形式提交，则在响应文件中附扫描件。 |
|  | 递交响应文件方式 | 现场递交，不接受邮寄 |
|  | 提交响应文件截止时间 | 2026年05月29日09：30时（北京时间） |
|  | 响应文件开启时间 | 2026年05月29日09：30时（北京时间） |
|  | 响应文件递交地点 | 青海鼎誉工程咨询有限公司开标室 |
|  | 答疑澄清方式 | 采用现场答疑。供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。 |
|  | 代理服务费收取 | 根据国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，本项目招标代理服务费由成交供应商支付，共计4000.00元； |
|  | 合同签订有效期 | 自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同 |
|  | 询价有效期 | 询价有效期为自响应文件递交截止之日起60日 |
|  | 其他事项 | 无 |

第三章  供应商须知

一、 说  明

1、适用范围

1.1本次询价依据采购人的采购计划，适用于本询价通知书“供应商须知前附表”中所叙述的项目。

2、定义

2.1“采购人”系指本次采购的采购人及采购代理机构；

本次采购人系青海民族大学；

本次采购代理机构系青海鼎誉工程咨询有限公司；

2.2“供应商”系指向采购人提交响应文件的合格的供应商。

3、采购方式

3.1本次采购采取询价采购方式。

4、合格的供应商

(1) 提供下列材料：

a.供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

b.财务状况报告和依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

c.具备履行合同所必须的货物和专业技术能力的证明材料。

d.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

e.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

(2) 在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立承担民事责任的能力；

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，皆取消投标资格；

(4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

(5) 本项目不接受供应商以联合体方式进行投标；

(6) 供应商必须向采购代理机构购买询价通知书并登记，未经向采购代理机构购买询价通知书并登记的潜在供应商均无资格参加本次投标；

（7） 供应商可对上述项目进行投标，但不得就所投内容进行拆分投标，所投内容必须完全响应询价通知书所列示内容；

（8）主体信用记录符合采购活动要求：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（9）供应商须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证（电梯）》A级证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

5、询价费用

5.1无论询价过程及结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用。

二、 询价通知书说明

6、询价通知书的构成

6.1本询价通知书用以阐明此次询价项目的相关条款。

询价通知书由下述部分组成（但不限于此）：

- 询价公告；

- 供应商须知前附表

- 供应商须知；

- 服务内容及要求；

- 响应文件格式；

- 项目合同书。

三、响应文件的编写

7、编制要求

7.1供应商应仔细阅读询价通知书的所有内容，按询价通知书的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对询价通知书作出实质性响应，否则，其响应无效。

8、响应文件的组成

8.1响应文件应包括下列部分：

（1）投标函；

（2）法定代表人证明书；

（3）法定代表人授权书；

（4）供应商承诺函；

（5）供应商诚信承诺书；

（6）资格证明材料；

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（9）无重大违法记录声明；

（10）报价保证金证明；

（11）报价表；

（12）中小企业声明函（服务）；

（13）残疾人福利性单位声明函；

（14）监狱企业证明资料；

（15）供应商认为在其他方面有必要说明的事项。

注：询价通知书要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章；供应商提供的扫描（或复印）件均需加盖公章。供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码。

9.响应文件编印和签署

9.1 供应商应按照询价通知书所提供的响应文件格式，分别填写询价通知书第五部分的内容，应分别注明所提供服务的内容、价格等；询价通知书要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

9.2 供应商应准备纸质响应文件正本1份、副本1份、电子文档1份。若发生正本和副本不符，以正本为准。响应文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成册并编码，其他方式装订的响应文件一概不予接受，电子文档用光盘或U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质响应文件正本完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等，电子文档单独密封递交。

9.3 响应文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本可采用正本的复印件。

9.4 响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

## 四、响应文件的递交

### 10．响应文件的密封和标记

10.1供应商应将响应文件正、副本、电子文档分别封装在统一印制或自行定制的“投标专用袋”中，并按要求标明采购项目编号、采购项目名称、供应商的名称等。

10.2响应文件均应：

（1）按“供应商须知前附表”中注明的时间、地址送达；

（2）投标专用袋用“于2026年XX月XX日XX：XX时之前不准启封”标签密封。

10.3供应商未按第12．1－12．2条要求将响应文件密封或在密封袋上加写标记的，采购代理机构将不予受理。

10.4电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

### 11．提交响应文件截止时间、地点

11.1响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

11.2代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

## 五、询价过程

### 12. 提交响应文件截止时间

12.1若采购代理机构推迟提交响应文件截止时间，采购人、采购代理机构和供应商受提交响应文件截止时间约束的所有权利和义务均延长至新的提交响应文件截止时间。

12.2采购人、采购代理机构通过修改询价通知书延长提交响应文件截止时间，在此情况下，采购人、采购代理机构、供应商受提交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

- 13.响应文件的撤回

- 允许供应商在提交响应文件截止时间前撤回响应文件，但提交响应文件之后不得撤回，否则其询价保证金将不予退还。

### 14．询价过程

14.1采购人、采购代理机构按本询价通知书中确定的时间和地点组织本项目的询价活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

14.2对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.3由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

14.4有专人记录，并存档备查。

五、询价程序和评定成交的办法

### 15．询价小组

15.1采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建询价小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

15.2采购代理机构负责组织，具体询价事务由依法组建的询价小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合询价通知书要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

15.3应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照询价通知书规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担询价小组成员责任；

（3）对响应文件、询价情况和询价中获悉的商业秘密保密；

（4）参与评审报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

15.4在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响询价工作和询价结果。

### 16．询价程序

16.1响应文件开启后，询价小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

16.2.初步审查时，存在下列情况之一的，按无效投标处理：

（1）不符合询价通知书第二章供应商须知前附表“供应商资格条件”的；

（2）未按第8.1款（1）-第8.1款（11）要求提供相关资料的；

（3）响应文件未按询价通知书规定和要求签字、盖章的；

（4）响应文件编排混乱，且擅自修改询价通知书规定的格式内容的；

（5）服务期、询价有效期不能满足询价通知书要求的；

（6）响应内容的技术标准不符合采购项目要求的；

（7）未按询价通知书要求提交报价保证金的；

（8）报价超过采购预算额度或最高投标限价的或出现16.2.6的情况；

（9）响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

（10）询价小组认为应按无效响应处理的其他情况；

（11）法律、法规规定的其他情形。

16.2.3非实质性响应指询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

16.2.4资格审查、详审过程中，如果询价小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，评审报告中应注明该不同意见。询价小组成员拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意询价结果。

16.2.5 询价小组可以根据询价通知书和询价情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动询价通知书中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对询价通知书作出的实质性变动是询价通知书的有效组成部分，询价小组应及时书面通知所有参加询价的供应商。供应商应当按照询价通知书的变动情况和询价小组的要求按规定时间作出响应，超过规定时间未响应的视为同意。

16.2.6询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

17.2.7落实政府采购政策

1.节能环保

评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

2.中小企业

（1）参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库［2014]68 号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

注：关于中小微型企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的相关规定。

（2）适用范围

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的中小企业扶持政策：

a.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

b.在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

c.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）需提供资料

参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），属中小企业的，供应商须提供《中小企业声明函》【详见第五部分 响应文件格式 （12）中小企业声明函】，否则不得享受相关中小企业扶持政策，提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，参照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

参照财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》【详见第五部分响应文件格式（13）残疾人福利性单位声明函】，并对声明的真实性负责，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

参照财政部 司法部出台的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库［2014]68 号），属监狱企业的，供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件【详见第五部分 响应文件格式 （14）监狱企业证明资料】。

17.2.8在评审过程中，询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### 18.答疑的方式和情形

18.1答疑方式：详见第一部分投标人须知前附表“澄清答疑方式”。

18.2 询价小组在对询价响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、大写金额与小写金额不一致、总价金额与单价汇总金额不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的组成部分。

响应文件报价出现不一致的，按照下列规定修正：

若出现响应文件中“报价表”内容与“分项报价表”内容不一致的，以“投标报价表”为准；投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以“投标报价表”的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。供应商不确认的，其投标无效。

18.3 答疑期间，供应商存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接受，询价小组将按照询价通知书的要求对现有的资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

（2）供应商的澄清、说明或者更正超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

（3）澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；

（4）供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

（5）询价小组认为应不予接受的其他情况；

### 19.成交原则

询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

### 20.成交供应商的确定

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第四章   服务内容及要求

一、项目内容：

青海民族大学49部电梯的维保，服务期：合同签订后1年。

二、采购方式：询价。

三、预算资金：25万元

四、维保电梯清单及维保内容：

| 序号 | 电梯型号 | 电梯指标 | 维保内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三菱LEHY-III曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，16/16，1600KG，1.75m/S | 1、提供24小时紧急故障应急处理，应急事件30分钟内到达现场处置。 2、根据《特种设备安全法》《电梯维护保养手册》内容及要求，进行清洁、润滑、调整和检查等保养工作，详细内容见附件1。 3、配合学校接受质检部门对电梯年度定期检验，对维保不力而产生的整改项目进行免费整改，并承担复检费用。 |
| 2 | 三菱LEHY-III曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，17/17，1600KG，1.75m/S |  |
| 3 | 三菱LEHY-III曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，16/16，1600KG，1.75m/S |  |
| 4 | 三菱LEHY-III曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，17/17，1600KG，1.75m/S |  |
| 5 | 三菱LEHY-III曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，4/4，1600KG，1.0m/S |  |
| 6 | 三菱LEHY-III曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，4/4，1600KG，1.0m/S |  |
| 7 | 三菱MAXIEZ-LZ曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，13/13，1600KG，1.75m/S |  |
| 8 | 三菱MAXIEZ-LZ曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，4/4，2000KG，1.0m/S |  |
| 9 | 东芝ELCOSOMO-EPLUS曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，5/5，1050KG，1.0m/S |  |
| 10 | 东芝ELCOSOMO-EPLUS曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，5/5，1050KG，1.0m/S |  |
| 11 | 东芝ELCOSMO-III曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，6/6，1050KG，1.0m/S |  |
| 12 | 东芝ELCOSMO-III曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，6/6，1050KG，1.0m/S |  |
| 13 | 东芝NEW STAR-VF曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动载货电梯，5/5，2000KG，1.0m/S |  |
| 14 | 迅达Schindler 3300AP曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，2/2，1000KG，1.0m/S |  |
| 15 | 迅达Schindler 3300AP曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，2/2，1000KG，1.0m/S |  |
| 16 | 迅达Schindler 3300AP曳引与强制驱动电梯 | 曳引与强制驱动电梯,6/6,1000KG,1.0m/S |  |
| 17 | 迅达Schindler 3300AP曳引与强制驱动电梯 | 曳引与强制驱动电梯,6/6,1000KG,1.0m/S |  |
| 18 | 蒂森RF2曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，5/5，1000KG，1.0m/S |  |
| 19 | 蒂森RF2曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，5/5，1000KG，1.0m/S |  |
| 20 | 蒂森RF2(1.0m/s-1000kg-7/7)曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，7/7，1000KG，1.0m/S |  |
| 21 | 蒂森TE-GL曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，8/8，1250KG，1.75m/S |  |
| 22 | 蒂森RF1(2.0m/s-1150kg-13/13)曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，13/13，1000KG，1.0m/S |  |
| 23 | 蒂森RF1(2.0m/s-1150kg-13/13)曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，13/13，1000KG，1.0m/S |  |
| 24 | 蒂森TE-E(Freight)曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，5/5，5000KG，0.5m/S |  |
| 25 | 日立HGP曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，3/3，825KG，1.5m/S |  |
| 26 | 日立HGP曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，3/3，825KG，1.5m/S |  |
| 27 | 日立HGP曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，3/3，1350KG，1.5m/S |  |
| 28 | 日立HGP曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，3/3，1350KG，1.5m/S |  |
| 29 | 日立HGP曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，5/5，1050KG，1.5m/S |  |
| 30 | 日立HGP曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，5/5，1050KG，1.5m/S |  |
| 31 | 通力 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，4/4，1000KG，1.0m/S |  |
| 32 | 通力 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，4/4，1000KG，1.0m/S |  |
| 33 | 蒂升meta100MR 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，8/8，1000KG，1.0m/S |  |
| 34 | 蒂升meta100MR 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，6/6，1000KG，1.0m/S |  |
| 35 | 蒂升meta100MR 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，5/5，1000KG，1.0m/S |  |
| 36 | 东芝SPACEL-E PLUS 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，3/3，1000KG，1.0m/S |  |
| 37 | 蒂升meta100MR 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，8/8，1000KG，1.0m/S |  |
| 38 | 东芝SPACEL-E PLUS 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，3/3，1000KG，1.0m/S |  |
| 39 | 东芝SPACEL-E PLUS 曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，3/3，1000KG，1.0m/S |  |
| 40 | 迅达Schindler 5500AP曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，6/6，1275KG，1.0m/S |  |
| 41 | 迅达Schindler 5500AP曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，6/6，1275KG，1.0m/S |  |
| 42 | 迅达Schindler 5500AP曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，6/6，1150KG，1.0m/S |  |
| 43 | 迅达Schindler 5500AP曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，6/6，1600KG，1.0m/S |  |
| 44 | 杭州西奥XO-CONIII（MRL）曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，12/12，1050KG，1.0m/S |  |
| 45 | 杭州西奥XO-CONIII（MRL）曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，12/12，1050KG，1.0m/S |  |
| 46 | 杭州西奥XO-CONIII（MRL）曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，12/12，1050KG，1.0m/S |  |
| 47 | 杭州西奥XO-CONIII（MRL）曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，12/12，1050KG，1.0m/S |  |
| 48 | 杭州西奥XO-CONIII（MRL）曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，12/12，1050KG，1.0m/S |  |
| 49 | 杭州西奥XO-CONIII曳引与强制驱动电梯 | 曳引驱动乘客电梯，13/13，1800KG，1.0m/S |  |
| 其他要求： 1、在维护过程中，发生设备损坏、安全事故的由乙方承担全部责任。（出具承诺书） 2、服务期合同签订后1年。 3、维保过程中所用材料，单次单项大于200元由甲方承担，单次单项小于200元由乙方承担。 4、此费用含电梯年检费及配重费，甲方不再另行承担。 |  |  |  |

曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求

1、A1半月维护保养项目(内容)和要求见表A-1。

表A-1	半月维护保养项目(内容)和要求。

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置( 安全触 板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门 锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

2、A2 季度维护保养项目(内容)和要求

季度维护保养项目(内容)和要求除符合A1半月维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表A-2的项目(内容)和要求。

表A-2季度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合 制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、 链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无 锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3、A3半年维护保养项目(内容)和要求

半年维护保养项目(内容)和要求除符合A2季度维护保养的项目(内容)和要求 外，还应当符合表A-3的项目(内容)和要求。

表 A-3 半年维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮 轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接 合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

4、A4年度维护保养项目(内容)和要求

年度维护保养项目(内容)和要求除符合A3半年维护保养的项目(内容)和要求外，还应当符合表 A-4 的项目(内容)和要求。

表 A-4 年度维护保养项目(内容)和要求。

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验。 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过 15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安 装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注 A-1：如果某些电梯没有表中的项目(内容)，如有的电梯不含有某种部件，项目(内容)可 适当进行调整(下同)。

注 A-2：维护保养项目(内容)和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑(下同)。

注 A-3：维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业 标准和制造单位要求(下同)。

注 A-4：维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没 有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求(下同)。

第五章  响应文件格式

## 封面

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：/

供应商：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

## （1）投标函

投标函

致：采购代理机构

我们收到采购项目名称（采购项目编号）询价通知书，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅询价通知书的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.询价有效期：从提交响应文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在询价有效期内撤回投标或中标后不签约的，保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：采购代理机构

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：                        （公章）

年    月    日

## （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：采购代理机构

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：         授权人（法定代表人）签字或盖章：

职务：                                     职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：                        （公章）

年    月    日

## （4）供应商承诺函

供应商承诺函

致：采购代理机构

关于贵方20XX年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购项目要求及技术参数中要求的所有服务内容，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受询价通知书的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照询价通知书的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时履约，提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量出现问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按询价通知书之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （5）供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：采购代理机构

为了诚实、客观、有序地参与采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他供应商平等参加采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照询价通知书的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 供应商的营业执照；

（2）询价通知书规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标企业简介及获得相关证书证明文件；

（4）供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

如果是非法人资格的供应商，须提供身份证明。

## （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照询价通知书规定提供以下相关材料。

1、供应商是法人的，提供基本存款账户银行近三个月内出具的有效、完整的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）或2024年度或2025年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

2、近6个月内任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，成立时间不足3个月的提供成立以来的证明材料。

## （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或者人员的职称证或用工合同等证明材料。

## （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：采购代理机构

我单位参加本次采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站下载的完整的信用信息，和“中国政府采购网”的查询截图；

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （10）报价保证金证明

报价保证金证明

致：采购代理机构

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以企业账户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年   月    日

若采用银行保函，则格式自拟。

## （11）报价表

报价表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 | / |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：服务费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （12）中小企业声明函（服务)

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：

（电梯维保），属于（ 其他未列明行业服务-修理和其他服务 ）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

2.对大中小微型企业划分不确定的，可通过中小企业规模类型自测小程 序（https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）查询确定

## （13）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：采购代理机构

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：投标人参加本次采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

注：投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此函。

企业名称（盖章）：

日 期：

## （14）监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

说明：①监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

②如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受询价通知书规定的价格扣除，但不影响供应响应文件的有效性。

③非监狱企业无需提供证明材料。

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业证明资料的，以提供虚假材料谋取成交处理；若无此项内容可不提供此函。

## （15）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

供应商认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第六章  合同文本

项目合同书

注：此合同模板仅供参考，具体以双方最终签订为准

采购项目编号：DY2026-05-14A

采购项目名称：青海民族大学电梯维保项目

合同金额（人民币）：

采 购 人（甲方）：                   			   （盖章）

供 应 商（乙方）：                			      （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据20xx年xx月xx日，                   ,【采购编号：               】的询价通知书要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本采购合同的依据

本采购合同所附下列文件是构成本采购合同不可分割的部分：

1.询价通知书；

2.询价通知书的澄清、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.成交通知书；

5.履约保证金缴费证明。（若有）

6.其他合同文件（签订合同时约定的其他附件）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并具有同等法律效力。

二、合同标的及金额

1、按《成交通知书》表明的成交价格成交，人民币           元(大写:人民币            )；

2、本合同以人民币进行结算，合同总价包括：包括服务费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理服务费、税金及不可预见费等全部费用。

乙方不得以设备、运输等费用上涨为由要求甲方另行支付其他任何费用。

三、质量保证

1、乙方所提供的服务质量、人员配备必须与询价通知书、响应文件和承诺相一致。

2、乙方应保证提供服务不会侵犯任何第三方的权利。

3、服务质量不低于现行国家质量标准。

四、交付和验收

1、服务期：合同签订后1年。

服务地点：青海民族大学

2、乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3、甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算；待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

4、甲乙双方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向对方提出，对方应自收到书面异议后10个工作日内及时予以解决。

5、乙方向甲方提供相关完税发票。

五、付款方式

具体内容签订合同时约定。

六、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1、乙方所提供的产品规格、技术标准、服务等质量不合格的，应及时更换、调整；更换、调整不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的实际经济损失。

2、乙方逾期提供服务的，每天应向对方偿付单项工程合同价3‰的违约金，但违约金累计不得超过5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失 。

3、乙方提供的产品如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

5、乙方提供的产品在质量保证期内，因管理设计、软件功能或其他缺陷等质量原因造成项目不能落地、软件功能失效等问题，由乙方负责，费用从保证金中扣除，造成重大影响的另外按违约合同金额10%收取违约金并赔偿经济损失。

6、其它违约行为按违约合同金额5%收取违约金并赔偿经济损失。

7、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

8、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担赔偿责任。

七、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4、因政府政策原因造成项目停工、终止，双方互不追责。

九、知识产权：详见合同通用条款

十、其他约定：

1、甲方的权利和义务

（1）甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量和服务能力。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

（2）甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

（3）负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

（4）根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

（5）国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

（6）甲方项目负责人       ，现场负责人        。

2、乙方的权利和义务

（1）对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

（2）根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

（3）及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

（4）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

（5）国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

（6）乙方项目负责人       ，现场负责人        。

十一、合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

十二、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方法定代表人或负责人或委托代理人签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按合同法有关规定处理。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人                            法定代表人

或负责人或委托代理人：                或负责人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约日期：  年  月  日

采购代理机构：青海鼎誉工程咨询有限公司

负责人或经办人：

日期：  年  月  日