招标公告附件

附件1：专用资质业绩要求

| 适用标包 | 小类 | 业绩要求（不少于） | 试验报告 | 生产设备 | 试验设备 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001高压开关柜包1 | 10kV高压开关柜（1250A,31.5kA） | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩不少于150台。 | 1、国家认可的第三方检测机构出具的有效的本体型式试验报告； 2、配套关键组件断路器须取得国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。 | 1、数控折弯机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 2、数控剪板机（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 3、数控冲床（或具备折剪冲功能的数控加工中心） 4、母排加工机 | 1、工频耐压装置 2、二次回路工频耐压装置 3、回路电阻测试仪 4、机械特性测试仪 5、绝缘电阻测试仪 | 内部电弧允许持续时间≧0.5s； 温升试验1.1倍额定电流； 接地开关额定短路电流关合次数≧2次； 局放试验≤100pC。 可移开部件的机械操作试验≧3000次。 |
| 002地脚螺栓包1 | 地脚螺栓 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 003瓷柱式交流断路器包1 | 瓷柱式交流断路器 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 004柱上断路器包1 | 10kV柱上断路器 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩300台。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告。 | / | 1、工频耐压试验装置 2、二次回路工频耐压试验装置 3、回路电阻测试仪 4、机械特性测试仪 5、变比及伏安特性综合测试仪 | 额定电流≥630A； 额定短时耐受电流≥20kA； 操作方式：电动并具备手动操作功能； 壳体防护等级：不得低于GB4208-2017规定的IP65。 |
| 005移动变电站 | 移动变电站 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 006组合电器内断路器包1 | 断路器 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验检测报告。 | / | / | / |
| 007授时安全隔离装置包1 | 授时安全隔离装置 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 008低压屏柜包1 | 试验电源屏、空屏柜 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有任意一项的产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 009电缆夹具包1 | 电缆夹具 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 010变电站在线智能巡视系统包1 | 010变电站在线智能巡视系统 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 011线路在线监测装置包1 | 视频在线监测装置 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验检测报告。 | / | / | / |
| 012电能质量在线监测装置包1 | 电能质量在线监测装置 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 013数字化表计监测终端包1 | 数字化表计监测终端 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 014辅助系统综合监控平台包1 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 015智能变电站状态监测包1 | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 016数字程控交换系统包1 | 数字程控交换系统 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 017通信设备包1 | 综合接入设备、切换装置、集线器 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有任意一项的产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 018呼吸器包1 | 呼吸器 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验检测报告。 | / | / | / |
| 019电视会议外围成套设备包1 | 电视会议外围成套设备 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 020接地模块包1 | 接地模块 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 021直流-48V通信电源成套设备包1 | 直流-48V通信电源成套设备 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 022通信监控系统包1 | 通信监控系统 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 023电气仪器仪表包1 | 识别仪、谐波测试仪 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，累计销售业绩不少于50万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备；对于代理商投标的需提供相关产品销售授权。 |  | / |
| 024电压监测仪包1 | 电压监测仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的电压监测仪的型式试验报告。 | 1、贴片机 2、波峰（回流）焊机 3、印刷机 4、高低温度试验设备（老化设备） | 1、对时装置 2、电压监测仪检验装置 3、绝缘电阻测试仪 4、交流耐压测试设备 | / |
| 025激光切割机包1 | 激光切割机 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 026SF6气体检漏仪包1 | F6气体检漏仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的SF6气体检漏仪的型式试验报告。 | 1、装配类设备 2、焊接类设备 3、包装类设备 | 1、六氟化硫配气装置 2、流量控制器 3、气体流量计 4、示波器 5、检漏仪校准装置（含标气） 6、数字万用表 7、黑体辐射源（红外法） 8、高低温湿热、老化箱 | / |
| 027高压试验仪器包1 | 变压器绕组变形测试仪、避雷器放电计数器测试仪 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，累计销售业绩不少于100万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备；对于代理商投标的需提供相关产品销售授权。 |  | / |
| 028防火涂料及防火堵料包1 | 防火堵料 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，累计销售业绩不少于100万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告（试验项目包括水密气密、烟毒性、卤素含量）。 | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备； 对于代理商投标的需提供相关产品销售授权。 |  | / |
| 029温度湿度测量仪表包1 | 温度、湿度测量仪表 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，累计销售业绩不少于50万元。注：销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | 对于制造商投标的，应具有完整的制造、工艺装备和试验设备； 对于代理商投标的需提供相关产品销售授权。 |  | / |
| 030复合材料杆包1 | 复合材料杆 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 031激光指向仪包1 | 激光指向仪 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | / | / | / |
| 032电压监测仪检定装置包1 | 电压监测仪检定装置 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | / | / | / |
| 033色谱仪包1 | 色谱仪 | / | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | 1、钻床 2、恒温干燥箱 | 1、绝缘电阻测试仪 2、工频耐压测试仪 3、数字测温仪 4、气体流量计 5、温度试验箱 | / |
| 034SF6气体密度继电器校验装置包1 | SF6气体密度继电器校验装置 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | / | / | / |
| 035制氧设备包1 | 制氧设备 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 036滤油机包1 | 滤油机 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 037起重设备包1 | 起重设备 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 038小型发电机包1 | 小型发电机 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 039供暖系统包1 | 供暖系统 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 040电梯包1 | 电梯 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 041暖通系统包1 | 暖通系统 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 042无人机包1 | 无人机 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 043火灾报警系统包1 | 火灾报警系统 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 044变压器灭火装置包1 | 变压器灭火装置 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 045消防系统包1 | 消防系统 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 046电力专用作业车包1 | 电力专用作业车 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 047轮式自行机械车包1 | 轮式自行机械车 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |
| 048铁塔防坠落导轨装置包1 | 铁塔防坠落导轨装置 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩50万元。 | 需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告。 | / | / | / |
| 049钢芯耐热铝合金绞线包1 | 钢芯耐热铝合金绞线 | 2023年1月1日至投标/首次应答截止日期间，投标人/应答人具有同类产品销售业绩。 | / | / | / | / |