	序号
	名称
	性能参数
	单位
	数量
	备注

	1
	220kV线路保护操作屏
	
	面
	1
	

	1.1
	220kV光纤差动电流保护装置
	通道形式：双专用
	台
	1
	第一套采用国电南自

	1.2
	分相操作继电器箱
	
	台
	1
	

	1.3
	断路器失灵保护装置
	
	台
	1
	

	1.4
	打印机
	
	台
	1
	

	1.5
	光纤终端接线盒
	
	个
	1
	

	1.6
	尾缆、光纤附件
	
	套
	1
	

	1.7
	屏体及附件
	
	套
	1
	

	2
	220kV线路保护屏
	
	面
	1
	

	2.1
	220kV光纤差动电流保护装置
	通道形式：双专用
	台
	1
	第二套采用北京四方

	2.2
	打印机
	
	台
	1
	

	2.3
	光纤终端接线盒
	
	个
	1
	

	2.4
	尾缆、光纤附件
	
	套
	1
	

	2.5
	屏体及附件
	
	套
	1
	

	3
	220kV主变保护屏A
	每屏包含以下设备
	面
	1
	

	3.1
	主变差动保护装置
	用于双绕组变压器（220/35kV）220kV侧线变组接线，35kV侧扩大单元接线，双分支，小电阻接地。采用主后备合一保护装置；主保护采用双侧差动，其中主变低压侧为两分支。
	套
	1
	双重化配置不同厂家设备

	3.2
	打印机
	
	台
	1
	

	3.3
	屏体及附件
	
	套
	1
	

	3
	220kV主变保护屏B
	每屏包含以下设备
	面
	1
	

	3.1
	主变差动保护装置
	用于双绕组变压器（220/35kV）220kV侧线变组接线，35kV侧扩大单元接线，双分支，小电阻接地。采用主后备合一保护装置；主保护采用双侧差动，其中主变低压侧为两分支。
	套
	1
	双重化配置不同厂家设备

	3.2
	打印机
	
	台
	1
	

	3.3
	屏体及附件
	
	套
	1
	

	4
	220kV主变保护屏C
	
	面
	1
	

	4.1
	主变非电量保护装置
	开关量输入25路，其中15路可切换至跳闸。
	台
	1
	

	4.2
	低压侧操作箱
	三相操作箱，一组跳闸线圈
	台
	2
	

	4.3
	打印机
	
	台
	1
	

	4.4
	屏体及附件
	
	套
	1
	

	5
	220kV故障录波器屏
	
	面
	1
	

	5.1
	220kV 系统故障录波装置
	模拟量：96路
开关量：160路
	台
	1
	

	5.2
	以太网交换机
	至少含8个电口，2个百兆光口，电源：DC220V（工业级，无风扇，使用电力工业权威机构检测合格的工业交换机、双电源模块）
	台
	1
	用于保护信息子站的组网

	5.3
	打印机
	A4
	台
	1
	

	5.4
	网络通信单元
	
	套
	1
	

	5.5
	光纤终端盒及尾纤等
	
	套
	1
	

	5.6
	屏体及附件
	
	套
	1
	

	6
	35kV故障录波器屏
	
	面
	1
	

	6.1
	35kV 系统故障录波装置
	模拟量：96路
开关量：160路
	台
	1
	

	6.2
	打印机
	A4
	台
	1
	

	6.3
	网络通信单元
	
	套
	1
	

	6.4
	以太网交换机
	16个电口，2个百兆光口，电源：DC220V（工业级，无风扇，使用电力工业权威机构检测合格的工业交换机、双电源模块）
	台
	1
	用于保护信息子站的组网

	6.5
	光纤终端盒及尾纤等
	
	套
	1
	

	6.6
	屏体及附件
	
	套
	1
	

	7
	保护及故障信息子站屏
	
	面
	1
	

	7.1
	主机
	
	台
	1
	

	7.2
	显示器
	19寸液晶，分辩率: 1920×1080
	台
	1
	

	7.3
	工业以太网交换机
	16个百兆光口，8个百兆电口，双电源模块（工业级，无风扇，使用电力工业权威机构检测合格的工业交换机、双电源模块）
	台
	1
	

	7.4
	保护信息管理装置
	
	台
	1
	

	7.5
	打印机
	
	台
	1
	

	7.6
	防火墙
	双电源模块
	台
	1
	

	7.7
	铠装网线、光缆、光纤终端盒、尾纤等
	光缆 200 m，用于35kV扩大单元故障录波屏、220kV系统故障录波屏与本屏之间的通信连接。
铠装网线100m，用于220kV、35kV各故障录波装置之间的通信连接。
	套
	1
	

	7.8
	屏体及附件
	
	套
	1
	

	8
	防孤岛保护屏
	
	面
	1
	

	8.1
	防孤岛保护装置
	
	台
	1
	

	8.2
	打印机
	
	台
	1
	

	8.3
	屏体及附件
	
	套
	1
	

	9
	相量测量装置屏 
	每面含以下设备
	面
	1
	

	9.1
	数据集中处理单元
	100M网口4个
	台
	1
	

	9.2
	相量测量单元
	模拟量96路、开关量32路
	台
	1
	

	9.3
	辅助设备
	包括内网交换机（工业级，无风扇，使用电力工业权威机构检测合格的工业交换机、双电源模块）、光电转换设备、通信光缆、光熔接盒、网线、跳纤等，满足现场组屏需要
	套
	1
	

	9.4
	柜体及附件
	
	面
	1
	

	9.5
	人机维护单元
	17′液晶显示器，键盘，鼠标
	台
	1
	

	10
	35kV母线保护屏
	每面屏包含以下设备
	面
	2
	

	10.1
	35kV母线保护装置
	单母线接线方式，连接单元不少于 12个
	台
	1
	

	10.2
	打印机
	
	台
	1
	

	10.3
	屏体及附件
	
	套
	1
	


（2）500kV国富变线路保护设备清单
	序号
	名称
	性能参数
	单位
	数量
	备注

	1
	220kV线路保护屏
	
	面
	1
	

	1.1
	220kV光纤差动电流保护装置
	通道形式：双专用
	台
	1
	第一套采用国电南自

	1.2
	光纤配线架
	
	个
	1
	

	1.3
	尾缆、光纤附件
	
	套
	1
	

	1.4
	屏体及附件
	
	套
	1
	

	2
	220kV线路保护屏
	
	面
	1
	

	2.1
	220kV光纤差动电流保护装置
	通道形式：双专用
	台
	1
	第二套采用北京四方

	2.2
	光纤配线架
	
	个
	1
	

	2.3
	尾缆、光纤附件
	
	套
	1
	

	2.4
	屏体及附件
	
	套
	1
	

	3
	220kV故障录波器屏
	
	面
	1
	

	3.1
	220kV 系统故障录波装置
	每台故障录波装置按96路交流量、512路开关量配置，通过网络方式采集GOOSE报文
	台
	1
	

	3.2
	以太网交换机
	至少含8个电口，2个百兆光口，电源：DC220V（工业级，无风扇，使用电力工业权威机构检测合格的工业交换机、双电源模块）
	台
	1
	用于保护信息子站的组网

	3.3
	工业级光电转换器
	
	台
	1
	

	3.4
	光纤配线架及尾纤等
	
	套
	1
	

	3.5
	屏体及附件
	
	套
	1
	


（3）35kV汇集站母线保护设备清单
	序号
	名称
	性能参数
	单位
	数量
	备注

	1
	35kV 母线保护屏
	每面屏包含以下设备
	面
	6
	

	1.1
	35kV 母线保护装置
	单母线接线方式，连接单元不少于 12 个
	台
	1
	

	1.2
	打印机
	
	台
	1
	

	1.3
	屏体及附件
	
	套
	1
	


