A包（3#330kV汇集站）：
363kV GIS及其附属设备清单表

	序号
	元件名称
	单位
	数量
	备注

	1
	完整串（每串含以下设备）
	串
	3
	

	1.1
	断路器及操作机构
	台
	3
	

	1.2
	隔离开关及操作机构
	组
	6
	

	1.3
	检修接地开关及操作机构
	组
	7
	

	1.4
	快速接地开关及操作机构
	组
	1
	仅出线串配置

	1.5
	电流互感器
	组
	6
	详见主接线图

	1.6
	高压套管
	支
	6
	瓷

	1.7
	智能组件柜
	
	
	1台断路器1面

	1.7.1
	智能终端
	套
	3/3
	每台断路器配置2台智能终端，分别采用不同厂家产品，保证接入智能电站断路器保护装置及监控系统，招标人有权选择与断路器保护相一致的生产厂家

	1.7.2
	配线架
	套
	6
	

	1.7.3
	柜体
	面
	3
	

	2
	不完整串，接#5变
	串
	1
	

	2.1
	断路器及操作机构
	台
	2
	

	2.2
	隔离开关及操作机构
	组
	6
	

	2.3
	快速接地开关及操作机构
	组
	1
	

	2.4
	检修接地开关及操作机构
	组
	7
	

	2.5
	电流互感器
	组
	4
	详见主接线图

	2.6
	SF6/空气套管
	支
	3
	瓷

	2.7
	智能组件柜
	面
	
	1台断路器1面

	2.7.1
	智能终端
	套
	2/2
	每台断路器配置2台智能终端，分别采用不同厂家产品，保证接入智能电站断路器保护装置及监控系统，招标人有权选择与断路器保护相一致的生产厂家

	2.7.2
	配线架
	套
	4
	

	2.7.3
	柜体
	面
	2
	

	3
	PT间隔（每个间隔含以下设备）
	间隔
	2
	

	3.1
	快速接地开关
	组
	1
	

	3.2
	氧化锌避雷器
	台
	3
	

	3.3
	电压互感器
	台
	3
	详见主接线图

	3.4
	智能组件柜
	面
	1
	

	4
	母线及伸缩节
	
	
	

	4.1
	主母线
	三相m
	约170
	满足设备布置要求

	4.2
	主母线伸缩节
	套
	1
	满足设备布置要求，包含GIS主母线所需的所有伸缩节

	4.3
	分支母线
	单相m
	约420
	满足设备布置要求

	4.4
	分支母线伸缩节
	套
	1
	满足设备布置要求，包含GIS分支母线所需的所有伸缩节

	5
	SF6气体
	项
	1
	GIS所有SF6总量的100%，须考虑安装调试期间损耗

	6
	330kVGIS 在线监测系统
	
	
	

	6.1
	全站在线监测系统柜
	面
	1
	800*600*2260mm，RAL7032。
含组网交换机、工作站软件1套，具有数据采集、分析诊断、WEB浏览、IEC61850通信远传等软件，满足站内局放监测系统、SF6气体压力、微水监测系统、避雷器在线监测系统及5台主变油色谱在线监测柜接入要求，并提供各系统之间的连接光缆或尾缆。

	6.2
	GIS局放在线监测系统
	套
	1
	

	6.2.1
	现地监测柜
	面
	1
	含IED监测单元，柜体数量由投标人根据方案确定

	6.2.2
	局放传感器
	只
	足量
	每相断路器配置1只，每条主母线按气室数量、按相配置。

	6.3
	SF6气体压力、微水监测系统
	套
	1
	含微水监测现地柜（箱）、配置SF6气体压力、微水监测IED设备和相应的传感器，设备之间连接线缆、固定支架、槽盒等，数据采集、分析诊断、WEB浏览、IEC61850通信远传等软件IED设备提供DL/T860光纤接口。

	6.3.1
	现地采集柜
	面
	1
	含IED监测单元，柜体数量由投标人根据方案确定

	6.3.2
	SF6气体压力、微水监测传感器
	套
	1
	含全站及连接线缆、固定支架、槽盒、光纤熔接等

	6.4
	避雷器监测系统
	套
	1
	含现地采集箱及连接线缆、固定支架、槽盒、光纤熔接等

	6.5
	在线监测系统安装附件
	套
	1
	含连接线缆、固定支架、槽盒、光纤熔接等

	7
	GIS其他附属设备
	
	
	

	7.1
	GIS设备操动系统（含电机及其控制设备、相关自动化元件等、保护测量系统，及其有关的所有管路、阀门、气罐、仪表、设备等）
	套
	1
	

	7.2
	GIS设备接地附件（包括GIS铜母线专用接地网、接地端头、接地预埋件、接地板、接地铜排、连接件、接地铜辫等满足GIS设备所需的所有接地附件）
	套
	1
	

	7.3
	各气隔的SF6气体保护和测量装置
	完整套
	1
	

	7.4
	设备间的连接电缆
	完整套
	1
	所有控制电缆均必须为阻燃屏蔽铠装电缆

	7.5
	带电显示装置（具备自检功能）
	只
	21
	出线及主变进线每相分别配置

	7.6
	GIS设备支架、吊架、梯架、检修平台、管卡、紧固件、不锈钢槽盒、基础预埋件等。
	套
	1
	

	7.7
	为实现组合电器完整功能所需的所有相关附属设备
	项
	1
	


330kV 交流无间隙金属氧化物避雷器（户外）供货范围

	序号
	设备名称
	型号规格和主要参数
	单位
	数量
	备注

	1
	330kV氧化锌避雷器
	Y10W-300/727
	套
	21
	

	2
	其他附件
	含支架、预埋件、固定螺栓、接地母排、支柱绝缘子等材料
	套
	21
	


330kV 电容式电压互感器（户外）供货范围

	序号
	设备名称
	型号规格和主要参数
	单位
	数量
	备注

	1
	330kV电容式电压互感器
	型式：三相/户外/叠装

TYD-330/
[image: image1.wmf]3

-0.005
	套
	21
	

	2
	电压互感器端子箱
	不锈钢
	台
	7
	

	3
	电缆
	
	项
	1
	PT端子箱至电流互感器的连接线缆（≥6mm2）

	4
	其他附件
	包括底部钢管支架（高度与GIS套管相配合）和附件、连接件及基础预埋件等
	套
	21
	含支架、预埋件、固定螺栓、接地母排、支柱绝缘子等
材料


B包（2#330kV汇集站）：
363kV GIS及其附属设备清单表

	序号
	元件名称
	单位
	数量
	备注

	1
	完整串（每串含以下设备）
	串
	3
	

	1.1
	断路器及操作机构
	台
	3
	

	1.2
	隔离开关及操作机构
	组
	6
	

	1.3
	检修接地开关及操作机构
	组
	7
	

	1.4
	快速接地开关及操作机构
	组
	1
	仅出线串配置

	1.5
	电流互感器
	组
	6
	详见主接线图

	1.6
	高压套管
	支
	6
	瓷

	1.7
	智能组件柜
	
	
	1台断路器1面

	1.7.1
	智能终端
	套
	3/3
	每台断路器配置2台智能终端，分别采用不同厂家产品，保证接入智能电站断路器保护装置及监控系统，招标人有权选择与断路器保护相一致的生产厂家

	1.7.2
	配线架
	套
	6
	

	1.7.3
	柜体
	面
	3
	

	2
	PT间隔（每个间隔含以下设备）
	间隔
	2
	

	2.1
	快速接地开关
	组
	1
	

	2.2
	氧化锌避雷器
	台
	3
	

	2.3
	电压互感器
	台
	3
	详见主接线图

	2.4
	智能组件柜
	面
	1
	

	3
	母线及伸缩节
	
	
	

	3.1
	主母线
	三相m
	约170
	满足设备布置要求

	3.2
	主母线伸缩节
	套
	1
	满足设备布置要求，包含GIS主母线所需的所有伸缩节

	3.3
	分支母线
	单相m
	约420
	满足设备布置要求

	3.4
	分支母线伸缩节
	套
	1
	满足设备布置要求，包含GIS分支母线所需的所有伸缩节

	4
	SF6气体
	项
	1
	GIS所有SF6总量的100%，须考虑安装调试期间损耗

	5
	330kVGIS 在线监测系统
	
	
	

	5.1
	全站在线监测系统柜
	面
	1
	800*600*2260mm，RAL7032。
含组网交换机、工作站软件1套，具有数据采集、分析诊断、WEB浏览、IEC61850通信远传等软件，满足站内局放监测系统、SF6气体压力、微水监测系统、避雷器在线监测系统及5台主变油色谱在线监测柜接入要求，并提供各系统之间的连接光缆或尾缆。

	5.2
	GIS局放在线监测系统
	套
	1
	

	5.2.1
	现地监测柜
	面
	1
	含IED监测单元，柜体数量由投标人根据方案确定

	5.2.2
	局放传感器
	只
	足量
	每相断路器配置1只，每条主母线按气室数量、按相配置。

	5.3
	SF6气体压力、微水监测系统
	套
	1
	含微水监测现地柜（箱）、配置SF6气体压力、微水监测IED设备和相应的传感器，设备之间连接线缆、固定支架、槽盒等，数据采集、分析诊断、WEB浏览、IEC61850通信远传等软件IED设备提供DL/T860光纤接口。

	5.3.1
	现地采集柜
	面
	1
	含IED监测单元，柜体数量由投标人根据方案确定

	5.3.2
	SF6气体压力、微水监测传感器
	套
	1
	含全站及连接线缆、固定支架、槽盒、光纤熔接等

	5.4
	避雷器监测系统
	套
	1
	含现地采集箱及连接线缆、固定支架、槽盒、光纤熔接等

	5.5
	在线监测系统安装附件
	套
	1
	含连接线缆、固定支架、槽盒、光纤熔接等

	6
	GIS其他附属设备
	
	
	

	6.1
	GIS设备操动系统（含电机及其控制设备、相关自动化元件等、保护测量系统，及其有关的所有管路、阀门、气罐、仪表、设备等）
	套
	1
	

	6.2
	GIS设备接地附件（包括GIS铜母线专用接地网、接地端头、接地预埋件、接地板、接地铜排、连接件、接地铜辫等满足GIS设备所需的所有接地附件）
	套
	1
	

	6.3
	各气隔的SF6气体保护和测量装置
	完整套
	1
	

	6.4
	设备间的连接电缆
	完整套
	1
	所有控制电缆均必须为阻燃屏蔽铠装电缆

	6.5
	带电显示装置（具备自检功能）
	只
	18
	出线及主变进线每相分别配置

	6.6
	GIS设备支架、吊架、梯架、检修平台、管卡、紧固件、不锈钢槽盒、基础预埋件等。
	套
	1
	

	6.7
	为实现组合电器完整功能所需的所有相关附属设备
	项
	1
	


330kV 交流无间隙金属氧化物避雷器（户外）供货范围

	序号
	设备名称
	型号规格和主要参数
	单位
	数量
	备注

	1
	330kV氧化锌避雷器
	Y10W-300/727
	套
	18
	

	2
	其他附件
	含支架、预埋件、固定螺栓、接地母排、支柱绝缘子等材料
	套
	18
	


330kV 电容式电压互感器（户外）供货范围

	序号
	设备名称
	型号规格和主要参数
	单位
	数量
	备注

	1
	330kV电容式电压互感器
	型式：三相/户外/叠装

TYD-330/
[image: image2.wmf]3

-0.005
	套
	18
	

	2
	电压互感器端子箱
	不锈钢
	台
	6
	

	3
	电缆
	
	项
	1
	PT端子箱至电流互感器的连接线缆（≥6mm2）

	4
	其他附件
	包括底部钢管支架（高度与GIS套管相配合）和附件、连接件及基础预埋件等
	套
	18
	含支架、预埋件、固定螺栓、接地母
排、支柱绝缘子等材料


_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

