补 充 通 知（一）
青招字2020-10156补1

各投标企业：                        
    中国石油青海销售分公司全省25座加油站安装油气回收在线监测项目【招标编号：青招字2020-10156】，有关问题回复如下：

1、“第2页，第一章 招标公告2、项目概况与招标范围中：合同估算价：4.3万元？请问4.3万元费用是单座加油站的估算总价格?还是25座加油站的估算总价格？具体包含哪些费用明细范围？           

答复：以招标文件“供货要求”为准
2、招标文件中65页：最高投标限价说明和评标价计算方法中报价包含“材料需求表”中分项报价之和，单枪最高限价人民币：13000元，此项单枪限价概念较为模糊，单枪价格及各分项报价之和会根据加油站枪数不同而变化。请问是否可以提供确定枪数的加油站报价模型（如以12枪/站或者16枪/站为报价模型），以便投标人更加清晰准确的报价？
答复：限价为单枪限价，以招标文件说明为准。
3、关于第二章投标人须知前附表中1.4.1投标人资质、能力、信誉中投标人应具备《防爆电气设备安装、维护能力认定证书》，安装人员经防爆知识培训并取得《防爆知识培训合格证书》是否可以由中国电器工业协会防爆电器技术培训中心和中国电器工业协会防爆电器分会出具的《防爆电气设备安装、检修、维护资格证书》代替？
答复：以招标文件“资格要求”为准
4、招标文件的第2页，如下图所示位置中的“合同估算价：4.3万”对投标方报价是否有影响？
[image: image1.png]2. WEBERSHNEE

2.1 JUH s

(DBUH S HE

OFHbRMZS: MR LR N R S

2.2 BRI BbR BRI

bR B E-E6301000076025170001001

FRB AP AT R A AT A2 25 B e A i
AEL NI H

TAVRRIGEA AR 1L 25 R sttt Pl 2 U0 e PR 44
B 20 ISR AT L RS K A, M Ry SR R
Bttt

AR PE Wb SO LR

S8 PEH AR A

LHT0 K

BRI E43 T80




答复：评标价为两项采购内容（25座加油站油气回收在线监测通讯线缆铺设、加油站在油气回收在线监测系统及设备）分项报价之和，具体参见供货要求“五、最高投标限价说明”和“六、评标价计算方法”
5、在招标文件第10页中，提到的单枪最高限价问题，每把枪的均价应以每站多少枪计算，就是标准站的枪数应为多少条？
[image: image2.png]S.2.1

SHIADPLSE BV 37325

I

324

O%

@, BEGBARRT: 1. 25 MR
TR b wRA A RT: 30000
TGs 2+ Ik i EISCAE LR M R R B

B R AR T gy, (i85 “HF
BFRE” HHFIHTO: VAR PRI A
A (25 Bt A M I R AR
W ik A AR 2R R G R D 4
T 2 A0

325

BRIk A AL ER

AAE TR BB W& RARL 2 G2 E

SRR AT R (A D, 2R

W eSS I BLSRAE GRECR I 77 IEH I
VIBH

3.3.1

B R0N

bRtz Hii 60 H

341

TR BERIAR N A BT ORAIE 22

R

BARRAE S B TY 5 FEIK SRR (R R T
Mo

BARRIESH &W: ART (K5 17 T
Kt (N5) 50056.00 TG

10





答复：投标以单枪为单位进行报价。
6、招标文件第65页，“评标价为两项采购内容（25座加油站油气回收在线监测通讯线缆铺设、加油站油气回收在线监测及设备）分项报价之和”，投标方应以每站多少枪进行报价？与招标文件第2页中的“合同估价：4.3万元”是否有关联？
答复：评标价为两项采购内容（25座加油站油气回收在线监测通讯线缆铺设、加油站在油气回收在线监测系统及设备）分项报价之和，具体参见供货要求“五、最高投标限价说明”和“六、评标价计算方法”
[image: image3.png]4.4.1 5B 50ppme

4.4.2 R iR, ESRRIE .

4.4.3 RAEEME: (0-100) $LEL.

4.4.4 PifR%4%: Ex ia 11C T4 Ga 5k Ex d 1IC T6 Gb.

. BESHTRA

1. 25 EMAERARKRERRRME: LuBRHRMART: 30000 7T:

2. T ERAER I ARG R B BB FRAY AR T: 13000 5: GRUMES “BF
BHERE” AL T

T

IR APIBURM W2 (25 BEima o U B BZE LR ML AR AR B, Imaoie B A SR
BRRAREE) 4 RBHZA.




7、在招标文件第64页中，关于气体流量计的尺寸问题，招标文件中提到“为了便于现场安装，尺寸应不大于长：90mm 宽：75mm 高：40mm”，此要求是建议还是硬性入场条件？因为气体流量计目前市场上大部分以涡街和罗茨两种，但尺寸一般都比要求的大些。无论哪种气体流量计，都有对应的安装方案，不影响其在加油机内部的安装。
答复：以招标文件要求为准
[image: image4.png]3.4.3.3 SKP M, SRR 3 Al B A .

3.4. 3.4 EEFAMFRERE I LACUTURIES BT, a9 hmih £k

3.4.3.5 WARFRIERRAS, St TR AL T BUERAS, Wk H S ARG 3 b I
ik, HEREIER.

4. B3, RN AR
4.1 SEREH

4.

4.

e e e

1

-1 BB B KT 0.5L.

2 WEREL: AMET £1%.

-3 B, BENEEY 10-100L/min.

-4 R 7.50/min A 75L/min I R S HIAK T 10Pa Al 175Pa.
SSATIBHET &H, ROFRAKRTK: 90mm 5 75mm #: 40mm

- 6 4R ATHRUERETE th B, AR I Bl GE 7 TR .

7 SRR D RS JOAAME T ExiallBT4Ga

4.2 B8R

4.2.1 5P FKT SPa.

4.2.2 WEKHE: 0.1%.

4.2.3 BREHE: +3. 0kPa.

4.2.4 PitR%4E: Ex ia 1IC T4 Ga 80# Ex d 1IC T6 Gb.
4.3 ATRAAERRX




8、电子版附件

[image: image5.png]RTBIRHRT A
B FEUSRRERAT
BT A

B (fiE%%.: [6301000076025170001001) AR H3EH AT & :

LERFTHEEEHEERT, 3.4 4 HEREAEERP 3. 4.3 ke
KAMEERE I 4EERD 3 4 I UBERENEEREBERRTRS

5.
2L ERGXHERRHBERT, 4.3 THSERINETNGSRER

4.4. 1 53E: 50pon RMRSREHR.




答复：编号错误：正确编号如下：
3.4.4.3 加油枪关闭功能要求

3.4.4.3.1 在线监控系统具备远程关闭加油枪加油的功能。

3.4.4.3.2 关闭加油枪的功能应能在对应加油枪挂枪后立即启动。

3.4.4.3.3 关闭加油枪时，不应对加油站其他设施造成影响。

3.4.4.3.4在手动解除报警状态并上传此项操作信息后，可恢复加油作业。

3.4.4.3.5 如解除报警状态后，该加油枪气液比仍处于预警状态，次日应继续报警并关闭加油枪，直至恢复正常。

4.3 可燃气体探测仪
4.3.1 分辨率：50ppm。

4.3.2最大允许误差：±5%测量值 。

4.3.3 量程范围：（0-100）%LEL。

4.3.4防爆等级：Ex ia IIC T4 Ga或者Ex d IIC T6 Gb。  
特此通知！
2020年11月5日
