关于282207国网青海省电力公司2022年第一次协议库存招标批次一二次成套断路器、接地短路故障指示器、一二次融合成套环网箱、配变终端TTU、馈线终端(FTU)、站所终端(DTU)招标技术参数的差异及要求
1.招标公告货物清单中技术规范书ID为9995-500138328-00012（一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6）、G00H-500138347-00002（一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外）、G00H-500138347-00001（一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630 A,20kA,户外）、9915-500138347-00011（一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外）、9915-500082246-00045（配电终端,馈线终端(FTU)）、9915-500082249-00061（配电终端,站所终端(DTU)）、9915-500082251-00002（配电终端,配变终端TTU）、G00H-500009956-00002（接地短路故障指示器）的配电自动化设备报价中应含全检产生的相关费用。

2.对该批次所招物资的部分技术差异性，要求如下：

	物料名称
	技术规范

ID
	设备技术条件要求
	技术要求及业绩要求

	接地短路故障指示器
	G00H-500009956-00002
	1、故障指示器采集单元安装工具，每50组故障指示器配1台安装工具，不足50套故障指示器，按照50组配备，数量为1。

2、台即为组，3只故障指示器（采集单元）、1台数据转发站（汇集单元）为1组。
	技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的配电线路故障指示器专业检测报告。

	一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外
	9915-500138347-00011
	1、配电终端（FTU）馈线自动化：具备集中型馈线自动化、就地型馈线自动化（包括电压时间型、电压电流型、自适应综合型）及零序电流、零序电压或外施信号法的单相接地故障选线功能，具备选线、选段、分支、分界功能模式。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式应为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。

2、一二次融合成套柱上断路器外绝缘修正：外绝缘以海拔4000米进行修正。

3、配电终端（FTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。
4、设备、附件应包括：

1）配套的抱箍螺栓、安装支架1套，抱箍根据现场电线杆大小可以调整。
2）配套的电压互感器。

3）开关及支架、附件达到货到后安装即可使用的标准；

4）现场到货所有零部件装配到位，无漏装、错装，抱箍螺栓等零部件大小可根据现场实际情况进行适当调整。

5、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。
	技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的一二次融合成套柱上断路器专业检测报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。

	一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,SF6
	9995-500138328-00012
	1、配电终端（DTU）馈线自动化：具备集中式、智能分布式馈线自动化功能、单相接地故障选线功能。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。

2、配电终端（DTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。

3、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。
	技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的一二次融合成套柱上断路器专业检测报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。

	配电终端,配变终端TTU
	9915-500082251-00002
	1、箱式安装：智能配变终端采用外箱安装时，应配置安装外箱、安装结构附件及所需辅材。

附件包括：

1）配置不锈钢机箱1面，机箱采用304不锈钢材质，天线外置，以便利于信号传输，且外箱尺寸应不大于650mm（宽）*630mm（高）*300mm（深），外箱结构终端要求能防尘、防雨、防腐蚀，总体防护等级不低于GB/T 4028规定的IP55要求，并含门锁。

2)配套的抱箍螺栓、安装支架1套，抱箍根据现场电线杆大小可以调整。

3)配套的固定导轨。

4)配套3P电压开关。

5)电流端子、遥信端子、通信端子等

6)机箱内部电流、电压端子应在出厂前接好强电连接器；遥信、通信等二次电缆应在出厂前接好接好弱电连接器。

7)配置3只电流互感器。

8)智能配变终端出厂前应安装在机箱内部，并接好接线，达到货到后安装即可使用的标准。

9)现场到货所有零部件装配到位，无漏装、错装，抱箍螺栓等零部件大小可根据现场实际情况进行适当调整。

10）包含安装所需二次线及相关护套等辅材，依照现场实际情况配置。
2.设备应与青海省标准化app兼容、同步适配相关技术要求，实现终端业务功能的灵活、快速扩展。不同APP应支持在不同容器部署。
3.台区智能融合终端本地通信单元应配置多模通信模块。具备通过多模通信方式采集各类无线传感器的能力。

4.远程通信模块应具备双通道上行能力（双4G/5G）。

5.投标人签订供货合同之前，需提供3台样机到国网青海电科院进行运检功能专项检测，至国网青海计量中心进行计量功能专项检测，完全满足相关技术规范书要求内容，方可签订合同办理供货手续，相关样机检测完成需封存。

6.相关检测产生的费用由投标人承担且包括在本标包当中，正式供货的融合终端需经过国网青海计量中心及国网青海电科院全检合格后方可安装至现场。

7.如遇产品换代按照最新一代产品供应。
	技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的台区智能融合终端专业检测报告。

业绩要求：三年内供货业绩不少于1000台。（2019年1月1日-2021年12月31日）

	一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外
	G00H-500138347-00002
	1、配电终端（FTU）馈线自动化：具备集中型馈线自动化、就地型馈线自动化（包括电压时间型、电压电流型、自适应综合型）及零序电流、零序电压或外施信号法的单相接地故障选线功能，具备选线、选段、分支、分界功能模式。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。

2、一二次融合成套柱上断路器外绝缘修正：外绝缘以海拔3500米进行修正。

3、设备、附件应包括：

1）配套的抱箍螺栓、安装支架1套，抱箍根据现场电线杆大小可以调整。

2）配套电压互感器或内置电容互感器。

3）开关及支架、附件达到货到后安装即可使用的标准；

4）现场到货所有零部件装配到位，无漏装、错装，抱箍螺栓等零部件大小可根据现场实际情况进行适当调整。

4、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。
	技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的一二次融合成套柱上断路器专业检测报告、第三方权威机构出具的固封极柱式深度融合柱上真空断路器的型式试验报告、依据团标《T/CES 018-2018配电网10kV及20kV交流传感器技术条件》取得的内置于极柱内的固封极柱式电流电压组合传感器的型式试验报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。

	一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外
	G00H-500138347-00001
	1、配电终端（FTU）馈线自动化：具备集中型馈线自动化、就地型馈线自动化（包括电压时间型、电压电流型、自适应综合型）及零序电流、零序电压或外施信号法的单相接地故障选线功能，具备选线、选段、分支、分界功能模式。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。

2、一二次融合成套柱上断路器外绝缘修正：外绝缘以海拔4000米进行修正。

3、配电终端（FTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。
4、设备、附件应包括：

1）配套的抱箍螺栓、安装支架1套，抱箍根据现场电线杆大小可以调整。
2）配套的电压互感器。

3）开关及支架、附件达到货到后安装即可使用的标准；

4）现场到货所有零部件装配到位，无漏装、错装，抱箍螺栓等零部件大小可根据现场实际情况进行适当调整。

5、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。
	技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的一二次融合成套柱上断路器专业检测报告及第三方权威出具的数字式FTU型式实验报告。

	配电终端,馈线终端(FTU)
	9915-500082246-00045
	1、配电终端（FTU）馈线自动化：具备集中型馈线自动化、就地型馈线自动化（包括电压时间型、电压电流型、自适应综合型）及零序电流、零序电压或外施信号法的单相接地故障选线功能，具备选线、选段、分支、分界功能模式。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式应为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。

2、配电终端（FTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。
3、设备、附件应配套的抱箍螺栓、安装支架1套，抱箍根据现场电线杆大小可以调整。
4、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。
	技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的三遥FTU专业检测报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。

	配电终端,站所终端(DTU)
	9915-500082249-00061
	1、配电终端（DTU）馈线自动化：具备集中式、智能分布式馈线自动化功能、单相接地故障选线功能。具备选线、选段、分支、分界功能模式，应具备光纤及无线通信能力，无线通信模式为5G通信模式，向下兼容4G/3G通信模式。

2、配电终端（DTU）后备电源方式：免维护阀控铅酸蓄电池，额定电压DC24V，单节电池不小于7Ah，使用寿命≥3年，保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。

3、设备、附件应配套安装支架。
4、相关终端应具备与配电自动化系统交互实现远程定值召测、下发的能力。
	技术要求：需提供由中国电科院出具的在有效期内的三遥DTU专业检测报告及配电终端单相接地故障选线功能、就地型馈线自动化功能第三方专业检测报告。


1

