	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	备注

	1
	35kV箱变
	3150kVA美式箱变
	台
	1
	配套光伏子方阵（2区2#子阵）

	1.1
	油浸式双绕组变压器
	3150kVA/37kV/0.8 kV
	台
	1
	

	1.2
	负荷开关+熔断器
	40.5kV/630A, 25kA
	台
	1
	

	1.3
	低压框架式断路器
	0.8kV /3200A
	台
	1
	

	1.4
	低压塑壳断路器
	0.8kV/200A
	台
	8
	与逆变器输出电流配套

	1.5
	低压塑壳断路器
	0.8kV/250A
	台
	8
	与逆变器输出电流配套

	1.6
	箱变测控装置
	
	套
	1
	

	1.7
	辅助变压器
	6kVA
	台
	1
	

	1.8
	UPS电源
	1kVA，0.5h
	台
	1
	

	1.9
	低压电度表
	
	台
	1
	有功0.2S、无功2.0级

	1.10
	低压电度表
	
	台
	16
	有功0.2S、无功2.0级

	1.11
	事故油池
	钢制油箱
	套
	1
	

	1.12
	变压器检修平台
	
	台
	1
	安装箱变、子方阵通讯控制箱、测试设备数采柜，包括检修通道、钢爬梯、护栏、电缆固定件、电缆桥架等

	1.13
	其它附件
	
	套
	1
	包括连接电缆（子方阵通讯控制箱、测试设备数采柜）、温度控制器、防凝露装置

	2
	35kV箱变
	1000kVA美式箱变
	台
	6
	配套光伏子方阵（6区29#~34#子阵），以下为每台箱变配置数量

	2.1
	油浸式双绕组变压器
	1000kVA/37kV/0.8 kV
	台
	1
	

	2.2
	负荷开关+熔断器
	40.5kV/630A, 25kA
	台
	1
	

	2.3
	低压框架式断路器
	0.8kV /1000A
	台
	1
	

	2.4
	低压塑壳断路器
	0.8kV/250A
	台
	5
	与逆变器输出电流配套

	2.5
	箱变测控装置
	
	套
	1
	

	2.6
	辅助变压器
	6kVA
	台
	1
	

	2.7
	UPS电源
	1kVA，0.5h
	台
	1
	

	2.8
	低压电度表
	
	台
	1
	有功0.2S、无功2.0级

	2.9
	事故油池
	钢制油箱
	套
	1
	与变压器一体

	2.10
	变压器检修平台
	
	台
	1
	安装箱变、子方阵通讯控制箱、测试设备数采柜，包括检修通道、钢爬梯、护栏、电缆固定件、电缆桥架等

	2.11
	其它附件
	
	套
	1
	包括连接电缆（子方阵通讯控制箱、测试设备数采柜）、温度控制器、防凝露装置

	3
	35kV箱变
	1000kVA美式箱变
	台
	6
	配套光伏子方阵（6区23#~28#子阵），以下为每台箱变配置数量

	3.1
	油浸式双绕组变压器
	1000kVA/37kV/0.8 kV
	台
	1
	

	3.2
	负荷开关+熔断器
	40.5kV/630A, 25kA
	台
	1
	

	3.3
	低压框架式断路器
	0.8kV /1000A
	台
	1
	

	3.4
	低压塑壳断路器
	0.8kV/200A
	台
	6
	与逆变器输出电流配套

	3.5
	箱变测控装置
	
	套
	1
	

	3.6
	辅助变压器
	6kVA
	台
	1
	

	3.7
	UPS电源
	1kVA，0.5h
	台
	1
	

	3.8
	低压电度表
	
	台
	1
	有功0.2S、无功2.0级

	3.9
	事故油池
	钢制油箱
	套
	1
	与变压器一体

	3.10
	变压器检修平台
	
	台
	1
	安装箱变、子方阵通讯控制箱、测试设备数采柜，包括检修通道、钢爬梯、护栏、电缆固定件、电缆桥架等

	3.11
	其它附件
	
	套
	1
	包括连接电缆（子方阵通讯控制箱、测试设备数采柜）、温度控制器、防凝露装置

	4
	35kV箱变
	1000kVA美式箱变
	台
	1
	配套光伏子方阵（2区1#子阵）

	4.1
	油浸式双绕组变压器
	1000kVA/37kV/0.8kV
	台
	1
	

	4.2
	负荷开关+熔断器
	40.5kV/630A, 25kA
	台
	1
	

	4.3
	低压框架式断路器
	0.8kV /1000A
	台
	1
	

	4.4
	低压塑壳断路器
	0.8kV/200A
	台
	3
	与逆变器输出电流配套

	4.5
	低压塑壳断路器
	0.8kV/250A
	台
	2
	与逆变器输出电流配套

	4.6
	箱变测控装置
	
	套
	1
	

	4.7
	辅助变压器
	6kVA
	台
	1
	

	4.8
	UPS电源
	1kVA，0.5h
	台
	1
	

	4.9
	低压电度表
	
	台
	1
	有功0.2S、无功2.0级

	4.10
	低压电度表
	
	台
	4
	有功0.2S、无功2.0级

	4.11
	事故油池
	钢制油箱
	套
	1
	与变压器一体

	4.12
	变压器检修平台
	
	台
	1
	安装箱变、子方阵通讯控制箱、测试设备数采柜，包括检修通道、钢爬梯、护栏、电缆固定件、电缆桥架等

	4.13
	其它附件
	
	套
	1
	包括连接电缆（子方阵通讯控制箱、测试设备数采柜）、温度控制器、防凝露装置

	5
	35kV箱变
	1000kVA美式箱变
	台
	1
	5区G2配套集中储能单元

	5.1
	油浸式双绕组变压器
	1000kVA/37kV/0.4kV
	台
	1
	

	5.2
	负荷开关+熔断器
	40.5kV/630A, 25kA
	台
	1
	

	5.3
	低压框架式断路器
	0.4kV /2000A
	台
	1
	

	5.4
	低压框架式断路器
	0.4kV /1250A
	台
	1
	与储能输出电流配套

	5.5
	低压塑壳式断路器
	0.4kV /500A
	台
	1
	与储能输出电流配套

	5.6
	低压塑壳式断路器
	0.4kV /200A
	台
	1
	与储能输出电流配套

	5.7
	低压塑壳式断路器
	0.4kV /100A
	台
	1
	与储能输出电流配套

	5.8
	低压塑壳式断路器
	0.4kV /40A
	台
	2
	与储能厂用电配套

	5.9
	低压塑壳式断路器
	0.4kV /32A
	台
	2
	与储能厂用电配套

	5.9
	测控装置
	
	套
	1
	

	5.10
	辅助变压器
	80kVA
	台
	1
	

	5.11
	低压电度表
	
	台
	1
	有功0.2S、无功2.0级

	5.12
	事故油池
	钢制油箱
	套
	1
	与变压器一体

	5.13
	变压器检修平台
	
	台
	1
	安装箱变、测试设备数采柜，包括检修通道、钢爬梯、护栏、电缆固定件、电缆桥架等

	5.14
	其它附件
	
	套
	1
	包括连接电缆（测试设备数采柜）、温度控制器、防凝露装置

	6
	35kV箱变
	500kVA美式箱变
	台
	1
	5区G1配套集中储能单元

	6.1
	油浸式双绕组变压器
	500kVA/37kV/0.4kV
	台
	1
	

	6.2
	负荷开关+熔断器
	40.5kV/630A, 25kA
	台
	1
	

	6.3
	低压框架式断路器
	0.4kV /1000A
	台
	1
	

	6.4
	低压塑壳式断路器
	0.4kV /630A
	台
	1
	与储能输出电流配套

	6.5
	低压塑壳式断路器
	0.4kV /200A
	台
	1
	与储能输出电流配套

	6.6
	低压塑壳式断路器
	0.4kV /100A
	台
	1
	与储能厂用电配套

	6.7
	低压塑壳式断路器
	0.4kV /32A
	台
	2
	与储能厂用电配套

	6.8
	低压塑壳式断路器
	0.4kV /25A
	台
	2
	与储能厂用电配套

	6.9
	低压塑壳式断路器
	0.4kV /10A（4P）
	台
	1
	与储能厂用电配套

	6.10
	低压塑壳式断路器
	0.4kV /10A（2P）
	台
	4
	与储能厂用电配套

	6.11
	箱变测控装置
	
	套
	1
	

	6.12
	辅助变压器
	63kVA
	台
	1
	

	6.13
	低压电度表
	
	台
	2
	有功0.2S、无功2.0级

	6.14
	事故油池
	钢制油箱
	套
	1
	与变压器一体

	6.15
	变压器检修平台
	
	台
	1
	安装箱变、测试设备数采柜，包括检修通道、钢爬梯、护栏、电缆固定件、电缆桥架等

	6.16
	其它附件
	
	套
	1
	包括连接电缆（测试设备数采柜）、温度控制器、防凝露装置

	7
	35kV站用箱变
	125kVA美式箱变
	台
	6
	配置在35kV预制舱式汇集站

	7.1
	油浸式双绕组变压器
	125kVA/37kV/0.4 kV
	台
	1
	

	7.2
	负荷开关+熔断器
	40.5kV/630A, 25kA
	台
	1
	

	7.3
	低压框架式断路器
	0.4kV /250A
	台
	1
	

	7.4
	箱变测控装置
	
	套
	1
	

	7.5
	塑壳断路器
	0.4kV  125A
	台
	3
	

	7.6
	塑壳断路器
	0.4kV  80A
	台
	3
	

	7.7
	低压电度表
	
	台
	1
	有功0.2S、无功2.0级

	7.8
	变压器检修平台
	
	台
	1
	安装箱变包括检修通道、钢爬梯、护栏、电缆固定件、电缆桥架等

	7.9
	其它附件
	
	套
	1
	油温、油位测量装置等

	8
	35kV站用箱变
	800kVA美式箱变
	台
	1
	配置在220kV变电站

	8.1
	油浸式双绕组变压器
	800kVA/37kV/0.4 kV
	台
	1
	

	8.2
	负荷开关+熔断器
	40.5kV/630A, 25kA
	台
	1
	

	8.3
	低压框架式断路器
	0.4kV /2000A（双绕组）
	台
	1
	

	8.4
	事故油池
	钢制油箱
	套
	1
	与变压器一体

	8.5
	其它附件
	
	套
	1
	含操作杆

	9
	10kV箱变
	800kVA美式箱变
	台
	1
	用于外来电源

	9.1
	油浸式双绕组变压器
	800kVA/10.5kV/0.4 kV
	台
	1
	

	9.2
	真空断路器
	10.5kV/630A, 25kA
	台
	1
	

	9.3
	电流互感器
	10kV   0.2S/0.5/5P    50/50/200/1A
	台
	3
	

	9.4
	电压互感器
	10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3
0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/6P    15kVA
	台
	3
	

	9.5
	氧化锌避雷器
	10kV  HY5WS-17/45
	台
	3
	

	9.6
	低压框架式断路器
	0.4kV /2000A（双绕组）
	台
	1
	

	9.7
	箱变测控装置
	
	套
	1
	

	9.8
	电度表
	
	块
	1
	有功0.2S、无功2.0级

	9.9
	事故油池
	钢制油箱
	套
	1
	与变压器一体

	9.10
	其它附件
	
	套
	1
	含操作杆


