（1）计算机监控系统设备清单

	序号
	名称
	型号、规格、性能参数
	单位
	数量
	备注

	一
	计算机监控系统

	1
	综合自动化主机柜

	1.1
	主机操作员工作站

	1.1.1
	主机
	国产设备,性能参数须满足应用系统要求；
4U机架式服务器
 CPU：2颗英特尔® 至强® E5-4108v4（8核）内存：32GB DDR3 ECC                                                             
硬盘：300GB SAS *4(10000 rpm)                                     RAID：支持RAID0、1、10、5 (最低缓存512MB)                        

网卡：100/1000M自适应端口*4                                           
光驱： DVD×1                                                              
电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配）
机架导轨配件
IO插槽：支持至少6个 PCIe                             
	套
	1
	机架式安装、国网公司认可的国产linux操作系统，服务器国产

	1.1.2
	KVM延长切换
	接入服务器1台
	台
	1
	组屏安装

	1.1.3
	显示器
	尺寸： 23”液晶
分辨率: 1920×1080
	台
	1
	布置在中控台

	1.1.4
	鼠标、键盘
	　
	套
	1
	　

	1.1.5
	软件
	操作系统及版本：国产Linux
数据库：成熟正版产品。
应用软件、通信接口软件等
	套
	1
	　

	1.2
	屋顶光伏监控主机

	1.2.1
	主机
	国产设备,性能参数须满足应用系统要求；
4U机架式服务器
CPU：2颗英特尔® 至强® E5-4108v4（8核）内存：32GB DDR3 ECC                                                             
硬盘：300GB SAS *4(10000 rpm)                                     RAID：支持RAID0、1、10、5 (最低缓存512MB)                        

网卡：100/1000M自适应端口*4                                           
光驱： DVD×1                                                              
电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配）
机架导轨配件
IO插槽：支持至少6个 PCIe                             
	套
	1
	机架式安装、国网公司认可的国产linux操作系统，服务器国产，可与外网连接，可登录阳光云平台，并实时下载平台相关数据

	1.2.2
	KVM延长切换
	接入服务器1台
	台
	1
	组屏安装

	1.2.3
	显示器
	尺寸： 23”液晶
分辨率: 1920×1080
	台
	1
	布置在中控台

	1.2.4
	鼠标、键盘
	　
	套
	1
	　

	1.2.5
	软件
	操作系统及版本：国产Linux
数据库：成熟正版产品。
应用软件、通信接口软件等
	套
	1
	　

	1.2.6
	反向隔离装置
	服务器对外安全防护
	套
	1
	

	1.2.7
	防火墙
	服务器对外安全防护
	套
	1
	

	1.3
	五防工作站

	1.3.1
	主机
	国产设备,性能参数须满足应用系统要求；
1U机架式服务器                                                       CPU：英特尔® 至强® E3-1230v3（3.3 GHz、4核、8MB缓存）
内存：8GB DDR3 ECC                                                        硬盘：300 GB SAS (10000 rpm)*4；                                       RAID：支持RAID0、1、10、5                                                  网卡：100/1000M自适应端口*2
显卡：1GB显卡  HDMI接口；光驱： DVD×1                                                                电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配）
机架导轨配件                                                               IO插槽：支持至少1个 PCIe                                  
	套
	1
	机架式安装、国网公司认可的国产linux操作系统，服务器国产

	1.3.2
	KVM延长切换
	接入服务器1台
	台
	1
	组屏安装

	1.3.3
	显示器
	尺寸： 23”液晶
分辨率: 1920×1080
	台
	1
	布置在中控台

	1.3.4
	鼠标、键盘
	　
	套
	1
	　

	1.3.5
	软件
	操作系统及版本：国产Linux
数据库：成熟正版产品。
应用软件、通信接口软件等
	套
	1
	　


	1.3.6
	音响及语音报警装置
	　
	套
	1
	　

	1.3.7
	五防软件
	五防软件、操作票专家系统软件
	套
	1
	　

	1.3.8
	五防锁具
	　
	套
	1
	　

	1.3.9
	电脑钥匙
	　
	把
	5
	　

	1.3.10
	电脑钥匙充电器
	　
	套
	5
	　

	1.5
	工业以太网交换机
	背板带宽：24Gbps

转发性能：30.35Mpps

端口配置（不少于）：8个 100/1000M电口，12个1000M光口，4个100M 光口

电源：DC220V，双电源
	套
	1
	柜内安装

	1.6
	工业以太网交换机
	端口配置（不少于）： 12个 100/1000M电口，电源：DC220V，双电源
	套
	1
	柜内安装

	1.7
	屏体及附件
	2260mm×800mm×600mm（高×宽×深）
	套
	1
	配置PDU插板

	2
	调度数据网接入柜

	2.1
	远动通信设备
	
	套
	1
	

	2.2
	防火墙
	
	套
	1
	

	2.3
	串口转网口模块
	
	套
	1
	

	2.4
	通道租赁费
	
	项
	1
	

	2.5
	屏体及附件
	2260mm×800mm×600mm（高×宽×深）
	套
	1
	配置PDU插板

	3
	主机加固软件

（提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；提供国家电网安全实验室测评合格报告）
	国产软件，具备国家权威机构安全检测证明。采用专用软件和配置安全应用程序等方式，对生产控制大区主机操作系统进行安全加固，实现对系统非法外联、移动设备连接、安全加固策略、防病毒更新等情况进行实时监测和告警，以便运维人员能够及时处置各类安全事件，同时能够将系统本体安全告警信息实时传送至省、地调。

具有跨平台功能，可运行于LINUX，WINDOWS等多种平台。具有数字签名认证机制、帐号管理、口令质量控制、文件的访问控制、防止程序非法终止、程序自动权限设置、登录服务控制等功能。安装和卸载容易，安装不修改操作系统内核，不需重启系统，卸载后系统可完全恢复到安装前的状态，系统断电重启时仍能保持原有安全设置等功能。
	项
	1
	安装于本站所有有操作系统的主机。

	4
	中控台（含现场安装）
	3180mm×1000mm×750mm（长×宽×高），桌面中密度板贴防火板，下体采用冷轧钢板静电喷涂处理。含键盘抽屉，台下能放置主机。含2把工椅。
	套
	1
	每个工位桌下安装一组PDU电力专用插排，柜体内设置电源线、网线金属槽盒。

	5
	逆功率保护装置
	安装于110kV/330kV出线侧，采集110kV/330kV线路电流、电压值，当存在功率反送电网时，逆功率保护装置动作跳开光伏进线回路。
	套
	4
	　

	二
	视频安防系统

	2.1
	阵列区视频安防

	2.1.1
	400万星光级网络球形摄像机
	像素：400W

镜头：1/1.8英寸，焦距：5.5mm~220mm

成像传感单元：CMOS传感器

光学变倍≥40倍

防护等级≥IP67

工作温度≥-40℃至60℃
具有智能行为分析、侦测等功能

支持五码流

要求配套安装支架
	台
	12
	

	2.1.2
	控制箱
	
	
	12
	

	2.1.2.1
	网络防雷器
	最大持续运行电压≥40V AC

最大放电电流≥10kA

视频信号电涌最大放电电流≥12kA

工作环境温度≥-40至70℃
	台
	12
	

	2.1.2.2
	无线4G物联网卡
	
	套
	12
	

	2.1.2.3
	箱体
	不锈钢，壁厚2.0mm
	套
	12
	

	2.1.2.4
	立杆
	不锈钢，6m
	根
	12
	

	2.2
	视频监控软件

	2.2.1
	视频监控软件
	拥有专用IP地址，实现将视频流通过定向物联网实时向视频监控软件传送
	套
	1
	

	2.2.2
	云储存
	根据录像天数30天配置容量
	套
	1
	

	2.2.3
	通道租赁费
	满足12台摄像头视频流的传送
	项
	1
	

	四
	间隔层网络设备

	4.1
	工业以太网交换机
	Cronet CC-5428-2428G-GS4-NS-2PW-3N
背板带宽：56Gbps
转发性能：41.664Mpps端口配置：24 个 100/1000M 电口，4 个 1000M 光口电源：DC220V，双电源
	台
	4
	

	4.2
	光纤配线架
	48 光配系统*1，满配光纤适配器、尾纤及跳线
	套
	4
	

	五
	站控层时钟同步系统

	5.1
	主时钟
	GPS、北斗、B码输入，守时精度 1μs/h，不少于 96路电 B码对时回路
	台
	1
	　

	5.2
	GPS天线及馈线
	带防雷模块，50m
	套
	1
	　

	5.3
	北斗天线及馈线
	带防雷模块，50m
	套
	1
	　

	5.4
	屏体及附件
	2260mm×800mm×600mm（高×宽×深）
	套
	1
	

	六
	其他

	6.1
	打印机
	激光打印机
A3/A4幅面，双面打印
	台
	1
	　

	七
	线缆

	7.1
	超五类屏蔽以太网线
	
	km
	1
	

	7.2
	单模8芯光缆
	
	km
	20
	

	7.3
	单模四芯光纤尾纤
	
	根
	按需
	

	7.4
	超五类屏蔽以太网线
	
	m
	按需
	

	7.5
	屏蔽双绞线
	
	m
	按需
	


