变更前参数为：

详细技术参数表

本项目需低氮改造现有燃气锅炉，采购内容为配套使用的天然气低氮燃烧器。

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气低氮燃烧器 | 燃烧方式：室燃； 燃料（或者热源种类）：天然气； 锅炉膛内尺寸：高1.2米、长3.8米、宽0.8米； 安装后在含氧量3.5的情况下检测氮排放量≤30mg/ m³； | 1台 |

注：原有燃气锅炉参数为：产品名称：6T燃气热水锅炉，设备类别：真空热水锅炉，产品型号：BOV-3600G，额定工作压力：1.0MPa，设计热效率：92%，给水温度：65℃，额定出水（油）/回水（油）温度：65/45℃，锅炉本体水（油）容积：1.4m³，燃烧方式：室燃，燃料（或者热源种类）：天然气，锅炉膛内尺寸：高1.2米、长3.8米、宽0.8米。

燃烧器主要技术参数：

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 燃烧器名称 | 强制混合式低氮燃烧器 |
| 燃烧器类型 | 燃气燃烧器 |
| 供气压力（范围） | 20-30kPa |
| 调节方式 | 连续 电子调节 |
| 低氮技术 | 强制混合燃烧技术（扩散式） |
| 设计燃料 | 天然气 |
| 设计输出热功率范围 | 4000-4200kw |
| 实测烟气中CO含量（折算后） | ≤30mg/m³ |
| 实测烟气中NOX含量（折算后） | ≤30mg/m³ |
| 烟气黑度 林格曼级 | ＜1 |
| 电源 | 380V,50Hz |

燃烧器各零部件名称及参数：

| 名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 程序控制器 | 230V，50/60Hz |
| 点火变压器 | 8Kv，30mA |
| 火焰监测器 |  |
| 安全切断阀（燃气） | DN65,Pmax20kPa |
| 伺服马达 | 3.8s/90°，4W |
| 电器元件组件 |  |
| 电源 | 220/380V,50Hz |
| 压力开关 |  |
| 燃烧控制显示模块 |  |
| 插头+通讯线 |  |
| 点火电磁阀 |  |
| 燃气阀组执行器 |  |
| 燃气阀组底座 |  |
| 燃气压力低开关 |  |
| 燃气检漏开关 |  |
| 燃气过滤器 | DN65 |

现变更为：

  - 详细技术参数表

本项目需低氮改造现有燃气锅炉，采购内容为配套使用的天然气低氮燃烧器。

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气低氮燃烧器 | 燃烧方式：室燃； 燃料（或者热源种类）：天然气； 锅炉膛内尺寸：高1.53米、长2.725米、宽1.142米； 安装后在含氧量3.5的情况下检测氮排放量≤30mg/ m³； | 3台 |

注：原有燃气锅炉参数为：产品名称：（三台）6T燃气热水锅炉，设备类别：真空热水锅炉，产品型号：BOV-3600G，额定工作压力：1.0MPa，设计热效率：92%，给水温度：65℃，额定出水（油）/回水（油）温度：65/45℃，锅炉本体水（油）容积：1.4m³，燃烧方式：室燃，燃料（或者热源种类）：天然气，锅炉膛内尺寸：高1.53米、长2.725米、宽1.142米。

  - 燃烧器主要技术参数：

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 燃烧器名称 | 低氮燃烧器 |
| 燃烧器类型 | 燃气燃烧器 |
| 供气压力（范围） | 20-30kPa |
| 调节方式 |  |
| 低氮技术 |  |
| 设计燃料 | 天然气 |
| 设计输出热功率范围 | 4000-4200kw |
| 实测烟气中CO含量（折算后） | ≤30mg/m³ |
| 实测烟气中NOX含量（折算后） | ≤30mg/m³ |
| 烟气黑度 林格曼级 | ＜1 |
| 电源 | 380V,50Hz |

  - 燃烧器各零部件名称及参数：

| 名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 程序控制器 | 230V，50/60Hz |
| 点火变压器 | 8Kv，30mA |
| 火焰监测器 |  |
| 安全切断阀（燃气） | DN65,Pmax20kPa |
| 伺服马达 | 3.8s/90°，4W |
| 电器元件组件 |  |
| 电源 | 220/380V,50Hz |
| 压力开关 |  |
| 燃烧控制显示模块 |  |
| 插头+通讯线 |  |
| 点火电磁阀 |  |
| 燃气阀组执行器 |  |
| 燃气阀组底座 |  |
| 燃气压力低开关 |  |
| 燃气检漏开关 |  |
| 燃气过滤器 | DN65 |