| 序号 | 名称 | 规格型号 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1 |  |  | 具 | 40 | 新购 |  |
| 2 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2 |  |  | 具 | 40 | 新购 |  |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 |  |  | 具 | 40 | 新购 |  |
| 4 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 |  |  | 具 | 65 | 新购 |  |
| 5 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5 |  |  | 具 | 40 | 新购 |  |
| 6 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 |  |  | 具 | 38 | 新购 |  |
| 7 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC50 |  |  | 具 | 5 | 推车式新购 |  |
| 8 | 推车式干粉灭火器 | MFT/ABC50 |  |  | 具 | 22 | -20℃～＋55℃ |  |
| 9 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 |  |  | 具 | 26 | -20℃～＋55℃ |  |
| 10 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC8 |  |  | 具 | 262 | -20～＋55℃ |  |
| 11 | 移动式干粉灭火装置 (含卷车、干粉枪等) | YGF500型，干粉量500㎏、工作压力1.7MPa、干粉炮有效喷射强度≥20㎏/s、干粉枪有效喷射强度≥2.5㎏/s、干粉炮射程30～32m、干粉枪射程12～15m、干粉剩余量≤8% |  |  | 套 | 6 | 成套供货，配备防冻、防晒设施 |  |
| 12 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 |  |  | 具 | 10 | 新购 |  |
| 13 | 二氧化碳灭火器 | MT/5 |  |  | 具 | 20 | 新购 |  |
| 14 | 二氧化碳灭火器 | MT/7 |  |  | 具 | 20 | 新购 |  |
| 15 | 手提式二氧化碳灭火器 | MT7 |  |  | 套 | 4 | -10℃～＋55℃ |  |
| 16 | 二氧化碳灭火器 | MT/24 |  |  | 具 | 5 | 新购 |  |
| 17 | 推车式二氧化碳灭火器 | MTT30 |  |  | 具 | 4 | -10℃～＋55℃ |  |
| 18 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC1 |  |  | 具 | 40 | 充装 |  |
| 19 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC2 |  |  | 具 | 40 | 充装 |  |
| 20 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC3 |  |  | 具 | 40 | 充装 |  |
| 21 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 |  |  | 具 | 80 | 充装 |  |
| 22 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC5 |  |  | 具 | 40 | 充装 |  |
| 23 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8 |  |  | 具 | 60 | 充装 |  |
| 24 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC50 |  |  | 具 | 10 | 推车式充装 |  |
| 25 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 |  |  | 具 | 38 | 充装 |  |
| 26 | 二氧化碳灭火器 | MT/5 |  |  | 具 | 40 | 充装 |  |
| 27 | 二氧化碳灭火器 | MT/7 |  |  | 具 | 40 | 充装 |  |
| 28 | 二氧化碳灭火器 | MT/24 |  |  | 具 | 10 | 充装 |  |
| 29 | 干粉灭火器箱 | XMDF3-2长×宽×高：520×220×800mm |  |  | 个 | 20 | 新购 |  |
| 30 | 二氧化碳灭火器箱 | XMDK4-2长×宽×高：540×220×1000mm |  |  | 个 | 20 | 新购 |  |
| 31 | 落地式灭火器箱 | XMDDD42/GA139-2009 |  |  | 套 | 66 |  |  |
| 32 | 落地式灭火器箱 | XMDDD22/GA139-2009 |  |  | 套 | 13 |  |  |
| 33 | 落地式灭火器箱 | XMDDD32/GA139-2009 |  |  | 套 | 67 |  |  |
| 34 | 自救式消防软管卷盘 | （JPS0.8-19系列 25米） |  |  | 米 | 20 | 新购 |  |
| 35 | 正压式空气气瓶 | 30MPa |  |  | 个 | 30 | 充装 |  |
| 36 | 消防砂箱 | 加厚铁皮、红色、长1×宽0.65×高0.55m |  |  | 个 | 5 | 新购 |  |
| 37 | 砂土箱(含铁铲、砂土) | 0.25m³ |  |  | 套 | 14 |  |  |
| 38 | 消防栓阀门 | SN65 |  |  | 个 | 50 | 新购 |  |
| 39 | 消防栓用阀门 | DN100 |  |  | 个 | 20 | 新购 |  |
| 40 | 消防水带 | 16型 20米/卷 |  |  | 卷 | 100 | 新购 |  |
| 41 | 消防水带 | 8型 20米/卷 |  |  | 卷 | 100 | 新购 |  |
| 42 | 消防软管喷嘴 | WOG300铜 1/2 |  |  | 个 | 50 | 新购 |  |
| 43 | 消防桶 | 红色加厚半圆铁桶(消防桶)高度22cm |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
|  |  | 半圆直径18cm |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 消防应急灯 | 额定电压：AC220V 50Hz，应急时间>90分钟 |  |  | 个 | 50 | 新购 |  |
| 45 | 室外消火栓 | 快速调压式地上消火栓（带自排净）SK YS150/65-1.6 公称通径（mm）：DN150 |  |  | 个 | 2 | 新购 |  |
| 46 | 室内消火栓箱 | 长×宽×高：1000×700×240mm |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 47 | 地上式消火栓配箱 | 长×宽×厚：1200×650×240mm |  |  | 个 | 20 | 新购 |  |
| 48 | 防爆型安全出口指示灯 | BYY-9/20 |  |  | 个 | 20 | 新购 |  |
| 49 | 防爆型安全出口指示灯 | BAT51-2X8DBWF2 |  |  | 个 | 20 | 新购 |  |
| 50 | 非防爆型安全出口指示灯 | M-BLZD-1LR0E I 5WACK |  |  | 个 | 20 | 新购 |  |
| 51 | 非防爆型安全出口指示灯 | VS-BLZD-1 1LRE3W-3 |  |  | 个 | 20 | 新购 |  |
| 52 | 非防爆型安全出口指示灯 | SZ-BLZD-I2LRE2W |  |  | 个 | 20 | 新购 |  |
| 53 | 汽车阻火器 | Φ45 |  |  | 个 | 5 | 新购 |  |
| 54 | 汽车阻火器 | Φ50 |  |  | 个 | 5 | 新购 |  |
| 55 | 汽车阻火器 | Φ55 |  |  | 个 | 5 | 新购 |  |
| 56 | 汽车阻火器 | Φ60 |  |  | 个 | 5 | 新购 |  |
| 57 | 汽车阻火器 | Φ65 |  |  | 个 | 5 | 新购 |  |
| 58 | 汽车阻火器 | Φ70 |  |  | 个 | 5 | 新购 |  |
| 59 | 汽车阻火器 | Φ75 |  |  | 个 | 5 | 新购 |  |
| 60 | 汽车阻火器 | Φ80 |  |  | 个 | 5 | 新购 |  |
| 61 | 直流水枪 | QZ 19/Φ19 |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 62 | 直流喷雾水枪 | Ф65 |  |  | 个 | 3 | 新购 |  |
| 63 | 固定式手动消防炮 | PS40 |  |  | 个 | 2 | 新购 |  |
| 64 | 电动消防炮 | PSKD40型 |  |  | 个 | 1 | 新购 |  |
| 65 | 消防铁锹 | 长27cm 宽23cm 总长88cm |  |  | 把 | 50 | 新购 |  |
| 66 | 消防炮炮头（手动） | PS20-40 |  |  | 个 | 2 | 新购 |  |
| 67 | 消防炮炮头（手动） | PS30-50 |  |  | 个 | 1 | 新购 |  |
| 68 | 消防炮座 | PS20-40 |  |  | 个 | 1 | 新购 |  |
| 69 | 烟雾弹 | （消防演练用）橙色 黄色 |  |  | 个 | 20 | 新购 |  |
| 70 | 室内消火栓配箱 | 长×宽×高：650×240×800mm |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 71 | 灭火器喷管 | 通用(推车式干粉灭火器） |  |  | 个 | 20 | 新购 |  |
| 72 | 灭火器喷管 | 4Kg (接头 管 喷头一体) |  |  | 个 | 20 | 新购 |  |
| 73 | 灭火器喷管 | 8Kg (接头 管 喷头一体) |  |  | 个 | 20 | 新购 |  |
| 74 | 安全出口指示灯（左箭头） | 型号：DYS-2/90 工作电压：AC220V±15% 功率：5W 频率50-60Hz 蓄电池：GN3.6V Ni-Cd 安装方式：壁挂式安装 |  |  | 个 | 50 | 新购 |  |
| 75 | 安全出口指示灯（右箭头） | 型号：DYS-2/90 工作电压：AC220V±15% 功率：5W 频率50-60Hz 蓄电池：GN3.6V Ni-Cd 安装方式：壁挂式安装 |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 76 | 手动火灾报警按钮 | LD2000E-A 配合防雨罩达到全天候型 |  |  | 个 | 50 | 新购 |  |
| 77 | 手报底座 | LD20-N |  |  | 个 | 50 | 新购 |  |
| 78 | 防爆手动报警按钮 | LD2000E（EX） |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 79 | 室外手动报警按钮立柱 | LD2100 |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 80 | 火灾声光报警器 | LD1000E |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 81 | 点型光电感烟火灾探测器 | LD3000EN |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 82 | 编码通用底座 | LD10EN |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 83 | 可恢复式缆式线型定温火灾探测器 | JTW-LD-ZC30C |  |  | 米 | 1 | 新购 |  |
| 84 | 输出模块 | LD6807E |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 85 | 输出模块 | LD4400E-1 |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 86 | 输出模块 | LD4400EN-2 |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 87 | 输入/输出模块 | LD6800E-1 |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 88 | 模块底座 | LD60(N) |  |  | 个 | 10 | 新购 |  |
| 89 | 室外消防栓箱 | 箱体 | 箱体材料：钢板材质， 箱体尺寸：1000x700x210， 箱门形式：右开门， 箱体颜色：红色， 配专用扳手1把。 |  | 套 | 5 |  | 1.栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。 2.箱体内外表面应作防腐处理。进行涂漆防腐处理的箱体，其涂层应均匀一致、平整光亮。 箱体外表的涂层应色泽美观，不得有流痕、气泡、剥落等缺陷。 3.消防水带应是符合GB 6246规定的合格产品。 4.消防水枪应是符合 GB 8181规定的合格产品。 5.箱门的开启角度不得小于160，箱门开启应轻便灵活，无卡阻现象。 |
|  |  | 水嘴 | 形式：直流/水雾， 规格：QZ19， 数量：2支。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 水带 | 形式：衬里水带， 规格：DN65， 数量：2根。 |  |  |  |  |  |
| 90 | 室外消防炮 | 消火栓形式:PS(水雾两用炮), 进水管直径(DN):100, 公称压力(PN):20, 温度范围:-20～100℃, 进水口连接方式:法兰式[HG/T 20592(B)], 流量(L/S):50, 操作方式:G(固定)/手柄, 射程:≥70m, 水平回转角:360°, 俯仰回转角:最小俯角≤-35°、最大俯角≥+75°, 喷雾角:≥+90°。 |  |  | 套 | 7 |  | 1.消防炮在公称压力时,各连接部位及排放余水装置均不得有渗漏现象。 2.消防炮在1.5倍公称压力时,所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。 3.消防炮应有自动排放余水装置,该装置应在冰冻线以下,在消防炮处于正常使用（全开启）状态,水压不小于0.1MPa时,该装置不得发生渗漏现象。 4.消防水炮能任意调压。 5.消防水炮底部加10目不锈钢防护网。 6.消防炮带与管道连接的配对法兰、垫片及紧固件。 7.法兰垫片螺栓螺母标准见材控专业。 8. 消防炮其它技术要求应满足《消防炮通用技术条件》GB19156中相关规定。 |
|  |  | 材 质 |  | 炮头:304 炮体:WBC 法兰接管:HT200 炮嘴:304 炮座:QT450 炮体操作杆:304 |  |  |  |  |
|  |  | 附 图 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 室外消火栓 | 消火栓形式:SA(地下式), 进水管直径(DN):100, 公称压力(PN):20, 温度范围:-20～100℃, 进水口连接方式:法兰式[HG/T 20592], 用途:S(普通型水)、F(防撞型)、W(减压稳定型) 操作方式:手动, 进水口:1xDN100, 出水口:1xDN100、2xDN65。 |  |  | 套 | 5 |  | 1.消火栓在公称压力时,各连接部位及排放余水装置均不得有渗漏现象。 2.消火栓在1.5倍公称压力时,所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤。 3.消火栓应有自动排放余水装置,该装置应在冰冻线以下,在消火栓处于正常使用（全开启）状态,水压不小于0.1MPa时,该装置不得发生渗漏现象。 4.消火栓接口性能应符合GB12514.1规定。 5.减压稳压型消火栓,当消火栓进水口在工作压力下时,出水口压力应在0.3MPa～1.0MPa之间可调。 6.消火栓出水口配带接头闷盖及链条,材质为灰铸铁。 7.消火栓底部加10目不锈钢防护网。 8.消火栓带与管道连接的配对法兰、垫片及紧固件。 9.法兰垫片螺栓螺母标准见材控专业。 10.泄水口应设置在-1.7m以下。 11.消火栓其它技术要求应满足《室外消火栓》GB 4452中相关规定。 |
|  |  | 材质 |  | 栓体:HT200 阀体:HT200 法兰接管:HT200 阀座:铜合金 阀杆螺母:铜合金 阀杆:镀铬低碳钢 水带接口:不锈钢 吸水管接口:不锈钢 |  |  |  |  |
|  |  | 附 图 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 消火栓箱 | 15S202/13-甲型单栓带消防软管卷盘室内消火栓, 尺寸:1000×700×240, 材质:钢 |  |  | 套 | 16 |  |  |
|  |  | 单套配： 1、稳压减压型消火栓：SNW65-Ⅲ型,1个, 2、水枪,QZ19水雾两用型,1个, 3、水带,衬胶水龙带,DN65,L=25m,1根, 4、消防软管卷盘及软管,Φ19,L=30m,JPS1.6-19/30,1套, 5、直流喷雾水枪,Φ6,1个。 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 试验用 消火栓箱 | 15S202/54试验用消火栓箱, 尺寸:1000×700×240, 材质:钢 |  |  | 套 | 11 |  |  |
|  |  | 单套配： 1、稳压减压型消火栓：SNW65-Ⅲ型,1个, 2、水枪,QZ19水雾两用型,1个, 3、水带,衬胶水龙带,DN65,L=25m,1根, 4、消防软管卷盘及软管,Φ19,L=30m,JPS1.6-19/30,1套, 5、直流喷雾水枪,Φ6,1个, 6、压力表,Y-100,0～2.0MPa。 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 快速接口 | KY65，PN20 |  |  | 个 | 15 |  |  |
| 95 | 出水闷盖 | KM65，PN20 |  |  | 个 | 15 |  |  |