（2）需要提供的主要设备（材料）清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格、参数、性能指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 硬件设备（材料） |  |  |  |  |
| (一) | 火灾自动报警系统设备 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 回路板 | 1.型式：联动型 2.须与现有JB-QT-GST5000火灾报警控制器配套。 | 块 | 1 | 包含：连接新更换的现场探测器，报警器，联动模块等 |
| 2 | 消防电话主机 | 1.用两总线控制。 2.在两总线上最多可监控 99 个总线分机或插孔接口。 3.总线容量：最多 99 个编码地址 4.总线长度：最大 1500 米 5.话音频率范围：300～3400Hz 6.话音传输损耗：＜5dB 7.工作环境：温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤ 95% 8.更详尽的参数性能指标，详见详见第4章设备报价表及第6章技术条款。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 消防应急广播 | 1.工作电压：DC 24V 2.两路广播总线 3.可最多级联两台功率放大器 4.使用环境：温度：0℃～+40℃ 相对湿度≤95%，不结露 5.外形尺寸：高 132.5×宽482.6×厚225mm | 台 | 1 |  |
| 4 | 广播功率放大器 | 1.主电源： AC 220V，备用电源： AC 220V 2.工作电流：≤2.4A 3.定压输出：120V 4.频率特性：80～120Hz 5.输出功率：500W/300W/150W 6.谐波失真：≤5% 7.噪声电平：＜37mV 8.使用环境：温度：0℃～+40℃ 相对湿度≤95%，不结露 | 台 | 1 |  |
| 5 | 消防电话分机 | 1.消防电话分机型式：固定式消防电话分机；2.分机须与总线式消防总机配合使用。分机拨码开关预置7位编码，有效编码范围1～990 ，0及＞ 99 的地址为无效地址。 3.主要技术指标 环境温度：‐10℃～55℃ 相对湿度： ≤95％ 4.外壳防护等级：IP30 5.分机待机状态耗电：＜1mA 通话状态耗电：＜30mA | 个 | 8 |  |
| 6 | 扬声器（嵌入式） | 1.型式：嵌入式壁挂安装型 2.扬声器须为消防应急广播系统配套产品； 3.主要技术指标 1）工作电压：120V ；额定功率：3W 2）额定频率：500Hz～9000Hz（BG5-2A 、XD5-4C 、WY-XD5-5）、125Hz～6300Hz（HY6253 3W、HY6251 3W、HY6257） 3）特性灵敏度级：90dB±3dB 4.使用环境：温度：-10～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 | 个 | 32 |  |
| 7 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.内置带A/D转换的八位单片机； 2.采用电子编码方式，现场编码简单、方便； 3.采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况； 4.底部须采用密封； 5.外壳防护等级：IP23 6.外形尺寸：Φ100mm，高：56mm(带底座) 7.其他更详细技术指标：详见详见第4章设备报价表及第6章技术条款。 | 套 | 48 |  |
| 8 | 火灾声光警报器 | 1.工作电压：信号总线电压：总线24V 允许范围：16V～28V，电源电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V 2.工作电流：总线监视电流≤0.25mA 电源监视电流≤1mA；总线启动电流≤1.5mA；电源动作电流≤10mA 3.闪光频率：1.1Hz～1.7Hz 4.火警声调声压级： 80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权））嘀嘀声调声压级： 80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权）） 5.变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声） 6.编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定 7.线制：四线制，与控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 8.使用环境：温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露 9.仓储条件：温度：-20℃～60℃，湿度：0～95%，不凝露 10.使用场所：室内 11.外形尺寸：121mm×91mm×52mm（带底壳） 12.壳体材料和颜色：塑料/白色，正面镶有透明光罩/红色 13.重量：约144g (带底壳) 14.安装孔距：60mm | 套 | 25 |  |
| 9 | 输入模块 | 1.工作电压：总线24V 允许范围：16V～28V 2.工作电流：监视电流≤0.48mA 启动电流≤0.62mA 3.线制：与控制器的信号二总线连接 4.出厂设置：常开检线方式 5.使用环境：温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 6.外壳防护等级：IP30 7.外形尺寸：86mm×50mm×31mm（带底壳） | 套 | 16 |  |
| 10 | 输入/输出模块 | 1.工作电压：信号总线电压：总线24V，允许范围：16V～28V；电源总线电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V 2.工作电流：总线监视电流≤0.42mA；总线启动电流≤1.34mA；电源监视电流≤2.00mA 电源启动电流≤18.00mA 3.线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接 4.无源输出触点容量：DC24V/2A，正常时触点阻值为100kΩ，启动时闭合，适用于12V~48V直流或交流 5.输出控制方式：电平、脉冲（继电器常开触点输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s） 6.出厂设置：常开检线输入、常开输出方式 7.使用环境：温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 8.外壳防护等级：IP30 9.外形尺寸：86mm×86mm×41mm（带底壳） | 套 | 25 |  |
| 11 | 输入/输出模块 | 1.工作电压：总线电压：总线24V 电源电压：DC24V 2.监视电流：总线电流≤1mA 电源电流≤6mA 3.动作电流：总线电流≤4mA 电源电流≤45mA 4.线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与DC24V电源采用无极性电源二总线连接 5.输出容量：DC24V/5A 6.输出控制方式：脉冲、电平（继电器常开/常闭无源触点输出，脉冲启动时继电器吸合时间为10s） 7.出厂设置：两路常开检线方式 8.使用环境：温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤ 95%，不结露 9.外壳防护等级：IP30 10.外形尺寸：110mm×86mm×43mm（带底壳） | 套 | 4 |  |
| 12 | 手动火灾报警按钮 | 1.工作电压：信号总线电压：24V ；允许范围：16V~28V 2.工作电流：监视电流≤0.3mA 报警电流≤0.9mA 3.启动零件型式：可重复使用型 4.启动方式：人工按下按片 5.复位方式：用专用钥匙复位 6.指示灯：火警，红色，正常巡检时约3s闪亮一次，报警后点亮；电话指示，红色，约5s闪亮一次 7.编码方式：电子编码，编码范围在1～242之间任意设定 8.线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与GST-LD-8304采用二线制连接 9.使用环境：户内温度：-10℃～+55℃ 相对湿度：≤95%，不凝露 10.外形尺寸：91mm×91mm×45.5mm（带底壳） 11.外壳防护等级：IP40 12.壳体材料和颜色：ABS，红色 13.重量：约128g(含底壳) 14.安装孔距：60mm | 套 | 16 |  |
| 13 | 线型光束感烟火灾探测器 | 1.总线电压：总线24V 电源电压：DC24V 2.电源电流：调试电流≤20mA 监视电流≤8mA 报警电流≤12mA 总线电流≤2mA 3.灵敏度等级 一级：1.3±0.3dB 二级: 1.7±0.3dB 三级: 2.3±0.3dB 4.指示灯：详见详见第4章设备报价表及第6章技术条款。 5.保护面积：详见详见第4章设备报价表及第6章技术条款。 6.外壳防护等级： 1）普通环境应用时，外壳防护等级为IP20 2）特殊环境应用时，经胶封处理后，外壳防护等级为IP66 7.使用环境：温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 8.外形尺寸：长206mm×宽95mm×厚95mm | 对 | 8 |  |
| 14 | 管内穿线（信号二总线） | 1.用途:信号二总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVS 4.规格:2x1.5mm² | m | 1800 |  |
| 15 | 管内穿线（电源线） | 1.用途:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVS 4.规格:2x2.5mm² | m | 1800 |  |
| 16 | 管内穿线（电话线） | 1.用途:电话线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVS 4.规格:2x1mm² | m | 1600 |  |
| 17 | 管内穿线（广播线） | 1.用途:广播线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVS 4.规格:2x1.5mm² | m | 1600 |  |
| 18 | 管内穿线（联动控制线） | 1.用途:联动控制线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVV 4.规格:4x1.5mm² | m | 400 |  |
| (二) | 屋面排烟风机 |  |  |  |  |
| 1 | 排烟风机 | 1.功率：11KW 2.风量：28600m³/h， 3.风压：756pa 4.噪声：90db | 台 | 4 | 品质不低于倍思/BEST 焦点FOCUS |
| 2 | 排烟风机支架 | 1.材质:型钢（尺寸50*5角铁） 2.手工除锈 3.喷(涂）塑品种:刷防锈漆两道，银粉漆两道 4.设备支架除锈刷油 | 套 | 4 |  |
| 3 | 排烟风管 | 1.材质:镀锌钢板 - 2.规格:Φ1000*1000*1.2mm厚 | 米 | 10 |  |
| 4 | 280℃防火阀 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1000*1000 | 台 | 4 |  |
| 5 | 排烟阀 | 1.名称：远控排烟阀 2.规格：1000*1000 | 个 | 4 |  |
| 6 | 软接头 | 1.名称:硅玻钛金不燃风管软接头 2.规格:1000*1000 | 个 | 4 |  |
| (三) | 消火栓管路、阀门及配件 |  |  |  |  |
| 1 | 内外热镀锌管 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN100*4.0mm 4.连接形式:卡箍连接 5.最高承压：1.6Mpa 6.压力试验 7.吹扫、冲洗 | m | 20 |  |
| 2 | 内外热镀锌管 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.规格:DN65*3.5mm 4.连接形式:卡箍连接 5.最高承压：1.6Mpa 6.压力试验 7.吹扫、冲洗 | m | 10 |  |
| 3 | 涡轮蝶阀 | 1.安装部位:室内 2.材质:碳钢 3.型号:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.最高承压：1.6Mpa 6.压力试验 7.吹扫、冲洗 | 个 | 2 |  |
| 4 | 消火栓 | 1.安装部位:室内 2.型号:SN65室内消火栓 3.连接形式:丝接 4.最高承压：1.6Mpa 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 | 个 | 4 |  |
| - 二 | 软 件 |  |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器软件 | 须与原有琴台式火灾报警控制器设备配套 | 套 | 1 |  |