#### （一）35kV预制舱及40.5kV开关柜

本次招标的开关柜的数量、基本型式见表1-1、1-2。投标人提供的设备应满足招标文件的技术规范要求，详细配置见附图。

表1-1  330kV汇集站充气柜供货表

1#、5#预制舱开关柜室（内含35kV充气柜）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1#、5#预制舱开关柜室（内含35kV充气柜），每座含以下设备 |  | 座 | 2 | 1#主变I段及3#主变I段 |
| 1 | 40.5kV充气柜 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主变低压侧进线柜 | Ir=2500A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、智能终端等安装附件 | 面 | 1 | 智能终端需不同厂家 |
| 1.2 | 光伏电源进线柜 | Ir=1250A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端，测控保护装置(光纤差动)，装置含模拟量：14路（电流10路、电压4路）开入量：16路，开出量：8路，双以太网口，包含光电转换、尾纤等安装附件 | 面 | 5 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 1.3 | PT柜 | 配三工位隔离接地开关、电压互感器、熔断器、一、二次消谐装置等安装附件 | 面 | 1 |  |
| 1.4 | 站用变柜 | Ir=1250A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端、测控保护装置等安装附件 | 面 | 1 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 1.5 | 35kV SVG馈线柜 | Ir=1250A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端、测控保护装置等安装附件 | 面 | 1 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 1.6 | 35kV接地变柜 | Ir=1250A，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端、测控保护装置等安装附件 | 面 | 1 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 二 | SF6气体在线监测装置 | 包含4个SF6探测器、1套声光报警器（含LED显示屏）及温湿度传感器，需接入4#预制舱主机控制箱。 | 套 | 2 | 含连接电缆及管路 |
| 三 | 预制舱 |  | 套 | 2 | 含配电、暖通空调、消防（火灾报警控制箱及探头）等系统，并预留视频监控接口 |

表1-2  330kV汇集站充气柜供货表

2#~4#、6#~10#预制舱开关柜室（内含35kV充气柜）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2#~4#、6#~10#预制舱开关柜室（内含35kV充气柜），每座含以下设备 |  | 座 | 8 | 1#主变II段、#3主变II段、#2、#4、#5主变 |
| 1 | 40.5kV充气柜 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主变低压侧进线柜 | Ir=2500A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、智能终端等安装附件 | 面 | 1 | 智能终端需不同厂家 |
| 1.2 | 光伏电源进线柜 | Ir=1250A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端，测控保护装置(光纤差动)，装置含模拟量：14路（电流10路、电压4路）开入量：16路，开出量：8路，双以太网口，包含光电转换、尾纤等安装附件 | 面 | 5 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 1.3 | PT柜 | 配三工位隔离接地开关、电压互感器、熔断器、一、二次消谐装置等安装附件 | 面 | 1 |  |
| 1.4 | 35kV SVG馈线柜 | Ir=1250A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端、测控保护装置等安装附件 | 面 | 1 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 1.5 | 35kV接地变柜 | Ir=1250A，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端、测控保护装置等安装附件 | 面 | 1 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 二 | SF6气体在线监测装置 | 包含4个SF6探测器、1套声光报警器（含LED显示屏）及温湿度传感器，需接入4#预制舱主机控制箱。 | 套 | 8 | 含连接电缆及管路 |
| 三 | 预制舱 |  | 套 | 8 | 含配电、暖通空调、消防（火灾报警控制箱及探头）等系统，并预留视频监控接口 |

注：1.投标人应提供完整的设备和附件。任何元件和装置，如果在本供货范围中没有提到，但对于开关柜的安全稳定运行及安装是必需的，也应包括在内，其费用包括在总价中。

2.由于本工程接入系统报告及其审查意见尚未确定，招标人有权根据最终方案对开关柜数量进行微调。

#### （二）备品备件

备品备件与原件应具有相同的材料和质量，可以互换，并经过与原件同样的工厂检查和试验。备品备件应包括必需的安装材料。备品备件应按要求进行处理和保护，以保证长期贮存不坏。备品备件包装箱应有清楚的标记。

投标人应提供备品备件的技术参数和使用说明书等资料。

规定的备品备件

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压互感器高压熔断器 |  | 只 | 3 |  |
| 2 | 跳闸线圈 |  | 个 | 3 |  |
| 3 | 合闸线圈 |  | 个 | 3 |  |
| 4 | SF6 | 50kg | 罐 | 1 |  |

#### （三）专用工器具

专用工器具是为便于开关柜及其附属设备安装、搬运、运行、维修所必需的。

投标人应提供专用工器具的技术参数和使用说明书等资料。

专用工器具

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验电缆 | 与开关柜配套 | 三相/套 | 3 |  |
| 2 | 断路器手动储能手柄 | 与开关柜配套 | 个 | 3 |  |
| 3 | 三工位开关操作手柄 | 与开关柜配套 | 个 | 3 |  |
| 4 | 电流试验插头 | 与开关柜配套 | 个 | 3 |  |
| 5 | 电缆试验插座 | 与开关柜配套 | 个 | 2 |  |
| 6 | 避雷器测试插头 | 与开关柜配套 | 个 | 1 |  |
| 7 | 带电保护帽 | 与开关柜配套 | 个 | 3 |  |
| 8 | SF6充气管接口（补气阀） | 与开关柜配套 | 套 | 1 | 包含气管 |
| 9 | 小型移动式真空泵 | 与气室配套 | 台 | 1 |  |

#### （四） 35kV全绝缘管型母线

本次招标文件330kV汇集站35kV全绝缘管型母线（环氧树脂真空浸渍式一体化浇注形式）的供货范围见表1-3。投标人提供的设备应满足技术文件的技术规范要求，详细配置见附图。

表1-3 330kV汇集站供货范围表

| 编号 | 设备名称 | 基本型式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV全绝缘管母成套装置 | 2500A | 190 | 单相m | 实测为准 |
| 2 | 35kV全绝缘管母成套装置 | 5000A | 220 | 单相m | 实测为准 |
| 3 | 附件 | 包括管母适配器及支持结构、铜带软连接、环氧树脂穿墙封板、配套螺栓等；含与主变低压侧、35kV开关柜所需的支吊架设备、接地设施、基础预埋件。 | 1 | 项 |  |

注：1.投标人应提供完整的设备和附件。任何元件和装置，如果在本供货范围中没有提到，但对于全绝缘管型母线的安全稳定运行及安装是必需的，也应包括在内，其费用包括在总价中。

2.投标人应提供全绝缘管型母线安装所需终端接头（包括伞裙）、中间接头、分支接头、穿墙密封结构（含母线保护、固定及防震装置）、钢支架（地面以上部分）、吊架（如果有）、固定金具、连接件等，并负责指导安装及调试，且负责与开关柜连接及接口协调等。

3.全绝缘管型母管线最终长度以现场实际测量为准，应以单价/单相m进行报价。

4.投标人确保母线全段整体全绝缘，外壳零电位。

5.全绝缘管型母线必须采用国内外一流品牌，采用一体浇注加工方式，同时全绝缘管型母线须采用浸渍式绝缘母线，采用环氧树脂真空浸渍纸。

B包（2#330kV汇集站）：

#### （一）35kV预制舱及40.5kV开关柜

本次招标的开关柜的数量、基本型式见表1-4、1-5。投标人提供的设备应满足招标文件的技术规范要求，详细配置见附图。

表1-4  330kV汇集站充气柜供货表

1#、5#预制舱开关柜室（内含35kV充气柜）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1#、5#预制舱开关柜室（内含35kV充气柜），每座含以下设备 |  | 座 | 2 | 1#主变I段及 3#主变I段 |
| 1 | 40.5kV充气柜 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主变低压侧进线柜 | Ir=2500A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、智能终端等安装附件 | 面 | 1 | 智能终端需不同厂家 |
| 1.2 | 光伏电源进线柜 | Ir=1250A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端，测控保护装置(光纤差动)，装置含模拟量：14路（电流10路、电压4路）开入量：16路，开出量：8路，双以太网口，包含光电转换、尾纤等安装附件 | 面 | 5 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 1.3 | PT柜 | 配三工位隔离接地开关、电压互感器、熔断器、一、二次消谐装置等安装附件 | 面 | 1 |  |
| 1.4 | 站用变柜 | Ir=1250A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端、测控保护装置等安装附件 | 面 | 1 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 1.5 | 35kV SVG馈线柜 | Ir=1250A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端、测控保护装置等安装附件 | 面 | 1 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 1.6 | 35kV接地变柜 | Ir=1250A，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端、测控保护装置等安装附件 | 面 | 1 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 二 | SF6气体在线监测装置 | 包含4个SF6探测器、1套声光报警器（含LED显示屏）及温湿度传感器，需接入4#预制舱主机控制箱。 | 套 | 2 | 含连接电缆及管路 |
| 三 | 预制舱 |  | 套 | 2 | 含配电、暖通空调、消防（火灾报警控制箱及探头）等系统，并预留视频监控接口 |

表1-5  330kV汇集站充气柜供货表

2#~4#、6#~8#预制舱开关柜室（内含35kV充气柜）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2#~4#、6#~8#预制舱开关柜室（内含35kV充气柜），每座含以下设备 |  | 座 | 6 | 1#主变II段、#3主变II段、#2、#4主变 |
| 1 | 40.5kV充气柜 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主变低压侧进线柜 | Ir=2500A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、智能终端等安装附件 | 面 | 1 | 智能终端需不同厂家 |
| 1.2 | 光伏电源进线柜 | Ir=1250A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端，测控保护装置(光纤差动)，装置含模拟量：14路（电流10路、电压4路）开入量：16路，开出量：8路，双以太网口，包含光电转换、尾纤等安装附件 | 面 | 5 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 1.3 | PT柜 | 配三工位隔离接地开关、电压互感器、熔断器、一、二次消谐装置等安装附件 | 面 | 1 |  |
| 1.4 | 35kV SVG馈线柜 | Ir=1250A ，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端、测控保护装置等安装附件 | 面 | 1 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 1.5 | 35kV接地变柜 | Ir=1250A，Ib=31.5kA、配断路器、电流互感器、三工位隔离接地开关、避雷器（含监测仪）、电缆终端、测控保护装置等安装附件 | 面 | 1 | 含电缆、避雷器闷头 |
| 二 | SF6气体在线监测装置 | 包含4个SF6探测器、1套声光报警器（含LED显示屏）及温湿度传感器，需接入4#预制舱主机控制箱。 | 套 | 6 | 含连接电缆及管路 |
| 三 | 预制舱 |  | 套 | 6 | 含配电、暖通空调、消防（火灾报警控制箱及探头）等系统，并预留视频监控接口 |

注：1.投标人应提供完整的设备和附件。任何元件和装置，如果在本供货范围中没有提到，但对于开关柜的安全稳定运行及安装是必需的，也应包括在内，其费用包括在总价中。

2.由于本工程接入系统报告及其审查意见尚未确定，招标人有权根据最终方案对开关柜数量进行微调。

#### （二）备品备件

备品备件与原件应具有相同的材料和质量，可以互换，并经过与原件同样的工厂检查和试验。备品备件应包括必需的安装材料。备品备件应按要求进行处理和保护，以保证长期贮存不坏。备品备件包装箱应有清楚的标记。

投标人应提供备品备件的技术参数和使用说明书等资料。

规定的备品备件

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压互感器高压熔断器 |  | 只 | 3 |  |
| 2 | 跳闸线圈 |  | 个 | 3 |  |
| 3 | 合闸线圈 |  | 个 | 3 |  |
| 4 | SF6 | 50kg | 罐 | 1 |  |

#### （三）专用工器具

专用工器具是为便于开关柜及其附属设备安装、搬运、运行、维修所必需的。

投标人应提供专用工器具的技术参数和使用说明书等资料。

专用工器具

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验电缆 | 与开关柜配套 | 三相/套 | 3 |  |
| 2 | 断路器手动储能手柄 | 与开关柜配套 | 个 | 3 |  |
| 3 | 三工位开关操作手柄 | 与开关柜配套 | 个 | 3 |  |
| 4 | 电流试验插头 | 与开关柜配套 | 个 | 3 |  |
| 5 | 电缆试验插座 | 与开关柜配套 | 个 | 2 |  |
| 6 | 避雷器测试插头 | 与开关柜配套 | 个 | 1 |  |
| 7 | 带电保护帽 | 与开关柜配套 | 个 | 3 |  |
| 8 | SF6充气管接口（补气阀） | 与开关柜配套 | 套 | 1 | 包含气管 |
| 9 | 小型移动式真空泵 | 与气室配套 | 台 | 1 |  |

#### （四） 35kV全绝缘管型母线

本次招标文件330kV汇集站35kV全绝缘管型母线（环氧树脂真空浸渍式一体化浇注形式）的供货范围见表1-6。投标人提供的设备应满足技术文件的技术规范要求，详细配置见附图。

表1-6 330kV汇集站供货范围表

| 编号 | 设备名称 | 基本型式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV全绝缘管母成套装置 | 2500A | 190 | 单相m | 实测为准 |
| 2 | 35kV全绝缘管母成套装置 | 5000A | 220 | 单相m | 实测为准 |
| 3 | 附件 | 包括管母适配器及支持结构、铜带软连接、环氧树脂穿墙封板、配套螺栓等；含与主变低压侧、35kV开关柜所需的支吊架设备、接地设施、基础预埋件。 | 1 | 项 |  |