| 序号 | 名 称 | 型号、规格、性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 计算机监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合自动化主机柜 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主机操作员工作站 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 主机 | 国产设备,性能参数须满足应用系统要求； 4U机架式服务器 CPU：2颗英特尔® 至强® E5-4108v4（8核） 内存：32GB DDR3 ECC 硬盘：300GB SAS *4(10000 rpm) RAID：支持RAID0、1、10、5 (最低缓存512MB) 网卡：100/1000M自适应端口*4 光驱： DVD×1 电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配） 机架导轨配件 IO插槽：支持至少6个 PCIe | 套 | 1 | 机架式安装、国网公司认可的国产linux操作系统，服务器国产 |
| 1.1.2 | KVM延长切换 | 接入服务器1台 | 台 | 1 | 组屏安装 |
| 1.1.3 | 显示器 | 尺寸： 23”液晶 分辨率: 1920×1080 | 台 | 1 | 布置在中控台 |
| 1.1.4 | 鼠标、键盘 |  | 套 | 1 |  |
| 1.1.5 | 软件 | 操作系统及版本：国产Linux 数据库：成熟正版产品。 应用软件、通信接口软件等 | 套 | 1 |  |
| 1.1.6 | 音响及语音报警装置 |  | 套 | 1 |  |
| 1.2 | Web发布服务器 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 主机 | 国产设备,性能参数须满足应用系统要求； 4U机架式服务器 CPU：2颗英特尔® 至强® E5-4108v4（8核） 内存：32GB DDR3 ECC 硬盘：300GB SAS *4(10000 rpm) RAID：支持RAID0、1、10、5 (最低缓存512MB) 网卡：100/1000M自适应端口*4 光驱： DVD×1 电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配） 机架导轨配件 IO插槽：支持至少6个 PCIe | 套 | 1 | 机架式安装、国网公司认可的国产linux操作系统，服务器国产 |
| 1.2.2 | KVM延长切换 | 接入服务器1台 | 台 | 1 | 组屏安装 |
| 1.2.3 | 显示器 | 尺寸： 23”液晶 分辨率: 1920×1080 | 台 | 1 | 布置在中控台 |
| 1.2.4 | 鼠标、键盘 |  | 套 | 1 |  |
| 1.2.5 | 软件 | 操作系统及版本：国产Linux 数据库：成熟正版产品。 应用软件、通信接口软件等 | 套 | 1 |  |
| 1.2.6 | 音响及语音报警装置 |  | 套 | 1 |  |
| 1.2.7 | 电信通道租赁费 |  | 项 | 1 |  |
| 1.2.8 | 防火墙 | Web操作服务器对外安全防护 | 套 | 1 |  |
| 1.2.9 | 正向隔离装置 | Web操作服务器对外安全防护 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 五防工作站 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 主机 | 国产设备,性能参数须满足应用系统要求； 1U机架式服务器 CPU：英特尔® 至强® E3-1230v3（3.3 GHz、4核、8MB缓存） 内存：8GB DDR3 ECC 硬盘：300 GB SAS (10000 rpm)*4； RAID：支持RAID0、1、10、5 网卡：100/1000M自适应端口*2 显卡：1GB显卡 HDMI接口； 光驱： DVD×1 电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配） 机架导轨配件 IO插槽：支持至少1个 PCIe | 套 | 1 | 机架式安装、国网公司认可的国产linux操作系统，服务器国产 |
| 1.3.2 | KVM延长切换 | 接入服务器1台 | 台 | 1 | 组屏安装 |
| 1.3.3 | 显示器 | 尺寸： 23”液晶 分辨率: 1920×1080 | 台 | 1 | 布置在中控台 |
| 1.3.4 | 鼠标、键盘 |  | 套 | 1 |  |
| 1.3.5 | 软件 | 操作系统及版本：国产Linux 数据库：成熟正版产品。 应用软件、通信接口软件等 | 套 | 1 |  |
| 1.3.6 | 音响及语音报警装置 |  | 套 | 1 |  |
| 1.3.7 | 五防软件 | 五防软件、操作票专家系统软件 | 套 | 1 |  |
| 1.3.8 | 五防锁具 |  | 套 | 1 |  |
| 1.3.9 | 电脑钥匙 |  | 把 | 5 |  |
| 1.3.10 | 电脑钥匙充电器 |  | 套 | 5 |  |
| 1.4 | 能量管理系统 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 主机 | 国产设备,性能参数须满足应用系统要求； 1U机架式服务器 CPU：英特尔® 至强® E3-1230v3（3.3 GHz、4核、8MB缓存） 内存：8GB DDR3 ECC 硬盘：300 GB SAS (10000 rpm)*4； RAID：支持RAID0、1、10、5 网卡：100/1000M自适应端口*2 显卡：1GB显卡 HDMI接口； 光驱： DVD×1 电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配） 机架导轨配件 IO插槽：支持至少1个 PCIe | 套 | 1 | 机架式安装、国网公司认可的国产linux操作系统，服务器国产 |
| 1.4.2 | KVM延长切换 | 接入服务器1台 | 台 | 1 | 组屏安装 |
| 1.4.3 | 显示器 | 尺寸： 23”液晶 分辨率: 1920×1080 | 台 | 1 | 布置在中控台 |
| 1.4.4 | 鼠标、键盘 |  | 套 | 1 |  |
| 1.4.5 | 软件 | 操作系统及版本：国产Linux 数据库：成熟正版产品。 应用软件、通信接口软件等 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） | 套 | 1 | 配置PDU插板 |
| 1.6 | 工业以太网交换机 | 背板带宽：19.2Gbps 转发性能：14.28Mpps 端口配置（不少于）：4个 100/1000M电口，4个1000M光口，16个100M 光口， 电源：DC220V，双电源 | 套 | 1 |  |
| 2 | 主机加固软件 （提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；提供国家电网安全实验室测评合格报告） | 国产软件，具备国家权威机构安全检测证明。采用专用软件和配置安全应用程序等方式，对生产控制大区主机操作系统进行安全加固，实现对系统非法外联、移动设备连接、安全加固策略、防病毒更新等情况进行实时监测和告警，以便运维人员能够及时处置各类安全事件，同时能够将系统本体安全告警信息实时传送至省、地调。 具有跨平台功能，可运行于LINUX，WINDOWS等多种平台。具有数字签名认证机制、帐号管理、口令质量控制、文件的访问控制、防止程序非法终止、程序自动权限设置、登录服务控制等功能。安装和卸载容易，安装不修改操作系统内核，不需重启系统，卸载后系统可完全恢复到安装前的状态，系统断电重启时仍能保持原有安全设置等功能。 | 项 | 1 | 安装于本站所有有操作系统的主机。 |
| 3 | 中控台（含现场安装） | 3180mm×1000mm×750mm（长×宽×高），桌面中密度板贴防火板，下体采用冷轧钢板静电喷涂处理。含键盘抽屉，台下能放置主机。含2把工椅。 | 套 | 1 | 每个工位桌下安装一组PDU电力专用插排，柜体内设置电源线、网线金属槽盒。 |
| 4 | 协调控制装置 | 采集110kV线路电流、电压值，与能量管理系统通信，控制光伏、储能出力，避免反送电 | 套 | 1 |  |
| 5 | 全站时间同步系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 主时钟 | GPS、北斗、B码输入，守时精度 1μs/h，不少于 96路电 B码对时回路 | 台 | 1 |  |
| 5.2 | GPS天线及馈线 | 带防雷模块，50m | 套 | 1 |  |
| 5.3 | 北斗天线及馈线 | 带防雷模块，50m | 套 | 1 |  |
| 5.4 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） | 套 | 1 |  |
| 6 | 35kV开关柜舱公用测控柜 |  |  |  |  |
| 6.1 | 公用测控装置 | 每台装置含 模拟量： 8 路（直流采样8 路） 开入量： 96路 开出量： 8路 双以太网口，8个百兆光口 | 台 | 1 |  |
| 6.2 | 智能接口装置 | 每台装置含对上通信接口： 以太网口≥ 2 串口≥ 2 挂接通信协议种类≥ 4 以太网口≥ 4 串口（双绞线或光纤）≥ 12 挂接通信协议种类≥ 8 | 台 | 1 |  |
| 6.3 | 光纤配线架 | 24口（含适配器、尾纤、跳线） | 台 | 1 |  |
| 6.4 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） | 套 | 1 | 配置PDU插板 |
| 7 | 35kV母线保护屏 |  |  |  |  |
| 7.1 | 35kV母线保护装置 | 单母线接线方式，每台保护装置连接单元不少于12个 | 套 | 1 |  |
| 7.2 | 打印机 | A4 | 台 | 1 |  |
| 7.3 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） | 套 | 1 |  |
| 8 | 网络通信屏 |  |  |  |  |
| 8.1 | 光纤配线架 | 48 光配系统*2，共96；满配光纤适配器、尾纤及跳线 | 套 | 1 |  |
| 8.2 | 工业级交换机 | 14个 100M电口，2个 1000M电口，12个100M 光口 | 台 | 1 | 提供电力检测机构的A级检测合格报告，支持VLAN） |
| 8.3 | 屏体及附件 | 2260mm×800mm×600mm（高×宽×深） | 套 | 1 | 配置PDU插板 |
| 9 | 空调 | 3P | 套 | 1 | 放置于集装箱内部 |
| 二 | 交直流电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | 直流控制电源系统（1套） |  |  |  |  |
| 1.1 | 蓄电池 | 100Ah，单体 2V，每组 103只 | 组 | 1 |  |
| 1.2 | 高频开关电源模块充电/浮充电装置 | 高频开关电源模块：10A 充电模块 3 个 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 直流集中监控装置 |  | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 蓄电池巡检装置 |  | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 直流系统绝缘监测装置 |  | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 放电装置 |  | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 母线电压变送器 |  | 套 | 1 |  |
| 1.8 | 温度变送器 | 按温度补偿控制方式需要配置 | 套 | 1 |  |
| 1.9 | 直流馈线断路器（专用小型直流空气断路器） | 32A 10路 10A 16路 | 套 | 1 |  |
| 1.10 | 切换装置、熔断器、信号灯、端子排及相关附件等其它电气二次设备 |  | 套 | 1 |  |
| 1.11 | 蓄电池安装附件 |  | 套 | 1 |  |
| 1.12 | 屏体 | 2260mm×800mm×600mm | 面 | 2 |  |
| 2 | 不间断电源屏 |  |  |  |  |
| 2.1 | 不间断电源装置 | 3kVA 逆变电源，不带蓄电池（主供为交流电源，备供为直流电源， 具备电源自动切换功能和主供电源恢复后的自恢复功能） | 台 | 1 |  |
| 2.2 | 交流电源输入自动空气开关 | 1 路 63A | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 直流电源输入自动空气开关 | 1 路 32A | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 交流电源输出自动空气开关 | 20 路32A 20 路10A | 套 | 1 |  |
| 2.5 | 不间断交流电源输出自动空气开关 | 18 路 10A 4 路 25A | 套 | 1 |  |
| 2.6 | 安装附件 | 指示灯、指示仪表、变送器等 | 套 | 1 |  |
| 2.7 | 屏体 | 2260mm*800mm*600mm | 面 | 1 |  |
| 3 | 0.4kV交流电源屏 |  |  |  |  |
| 3.1 | 双电源自动切换装置 | 250A/3P(CP 级 ) 1 个 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 交流电源输出自动空气开关 | 125A/3P 2 个 | 套 | 1 |  |
| 3.3 | 交流电源输出自动空气开关 | 4 路32A/3P 4 路63A/3P 4 路80A/3P | 套 | 1 |  |
| 3.4 | 安装附件 | 指示灯、指示仪表、变送器等 | 套 | 1 |  |
| 3.5 | 屏体 | 2260mm*800mm*600mm | 面 | 1 |  |
| 三 | 视频安防系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 35kV预制舱汇集站视频监视 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 400万星光级网络球形摄像机 | 像素：400W 镜头：1/1.8英寸，焦距：5.5mm~220mm 成像传感单元：CMOS传感器 光学变倍≥40倍 防护等级≥IP67 工作温度≥-40℃至60℃ 具有智能行为分析、侦测等功能 支持五码流 要求配套电源支架 支持无线4G物联网卡、支持国标协议、主动注册协议 | 台 | 1 | 布置于35kV预制舱汇集站室外 |
| 1.1.2 | 控制箱 |  | 套 | 1 |  |
| 1.1.2.1 | 网络防雷器 | 最大持续运行电压≥40V AC 最大放电电流≥10kA 视频信号电涌最大放电电流≥12kA 工作环境温度≥-40至70℃ | 套 | 1 |  |
| 1.1.2.2 | 箱体 |  | 台 | 1 | 不锈钢，壁厚2.0mm |
| 1.1.3 | 立杆 |  | 根 | 1 | 不锈钢，6m |
| 1.1.4 | 200万红外定焦防暴半球网络摄像机 | 像素：200万(1920*1080)@25fps； 镜头：1/2.8英寸， 成像传感单元：CMOS图像传感器 红外监控距离 ≥30米 防护等级≥IP54 具有智能行为分析、侦测等功能 配套电源支架 支持无线4G物联网卡、支持国标协议、主动注册协议 | 台 | 2 | 布置于35kV预制舱汇集站一次舱及二次舱 |
| 1.1.5 | 无线4G物联网卡 |  | 套 | 3 |  |
| 1.2 | 阵列区视频监控 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 400万星光级网络球形摄像机 | 像素：400W 镜头：1/1.8英寸，焦距：5.5mm~220mm 成像传感单元：CMOS传感器 光学变倍≥40倍 防护等级≥IP67 工作温度≥-40℃至60℃ 具有智能行为分析、侦测等功能 支持五码流 要求配套电源支架 支持无线4G物联网卡、支持国标协议、主动注册协议 | 台 | 3 | 布置于本期20MW光伏项目及前期3.5MWp光伏项目 |
| 1.2.2 | 控制箱 |  | 套 | 3 |  |
| 1.2.2.1 | 网络防雷器 | 最大持续运行电压≥40V AC 最大放电电流≥10kA 视频信号电涌最大放电电流≥12kA 工作环境温度≥-40至70℃ | 套 | 3 |  |
| 1.2.2.2 | 箱体 |  | 台 | 3 | 不锈钢，壁厚2.0mm |
| 1.2.3 | 立杆 |  | 根 | 3 | 不锈钢，6m |
| 1.2.4 | 无线4F物联网卡 |  | 套 | 3 |  |
| 1.3 | 二次电缆 | ZC-KVVP-2*4mm2 | km | 0.5 |  |
| 1.4 | 视频监控软件 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 视频监控软件 | 拥有专用IP地址，实现将视频流通过定向物联网实时向视频监控主平台传送 | 套 | 1 |  |
| 1.4.2 | 云储存 | 根据录像天数30天配置容量 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 视频安防系统安装施工费用 |  | 项 | 1 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 打印机 | 激光打印机 A3/A4幅面，双面打印 | 台 | 1 |  |
| 2 | 一期3.5MWp光储系统离网转并网运行策略调整及调试 | 对已建成的储能电站（阳光电源设备EMS200，储能电站容量为2802kWh）联系设备厂家对一期3.5MWp光储系统离网转并网运行策略调整及调试 | 项 | 1 |  |
| 五 | 线缆 |  |  |  |  |
| 1 | ZC-KVVP-22-450/750V 4×2.5mm2 |  | km | 1 |  |
| 2 | ZC-KVVP-22-450/750V 7×2.5mm2 |  | km | 0.5 |  |
| 3 | ZC-KVVP-22-450/750V 10×2.5mm2 |  | km | 0.2 |  |
| 4 | GYTA53单模24芯铠装直埋光缆 |  | km | 1 |  |