## Sheet1
附件3：产品清单
分标 | 分包 | 序号 | 物料大类 | 物料中类 | 物料小类 | 物料描述 | 扩展描述 | 数量 | 单位 | 包限价） | 备注1 | 备注2
001-设备 | 包01 | 1 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 330kVGIS组合电器,63kA,主变架空进线间隔,5000A,户内 | 双母线接线，5000A,63kA，智能站，配智能组件柜，智能终端2台，合并单元0台，3500m，满足一键顺控要求 | 2 | 间隔 | 2006.6348 |  | 共用一本规范书
|  | 2 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 330kVGIS组合电器,50kA,架空出线间隔,5000A,户内 | 双母线接线，5000A,63kA，智能站，配智能组件柜，智能终端2台，合并单元0台，3500m，满足一键顺控要求 | 1 | 间隔
|  | 3 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 330kVGIS组合电器,50kA,母联间隔,4000A,户内 | 双母线接线，5000A,63kA，智能站，配智能组件柜，智能终端2台，合并单元0台，3500m，满足一键顺控要求 | 1 | 间隔
|  | 4 | 一次设备 | 组合电器 | 气体绝缘封闭式组合电器（GIS） | 330kVGIS组合电器,无开关,母线设备间隔,4000A,户内 | 双母线接线，5000A,63kA，智能站，配智能组件柜，智能终端1台，合并单元0台，3500m，满足一键顺控要求 | 2 | 间隔
| 包02 | 5 | 一次设备 | 交流变压器 | 330kV变压器 | 330kV三相油浸有载自耦变压器,250MVA,330/35,一体 | 330kV三相油浸有载自耦变压器,250MVA,330/35,一体，345/37，16，0NAN/ONAF，智能站 | 2 | 台 | 2176.851
|  | 6 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 智能变电站变压器油中溶解气体在线监测装置,≥6 | 1 | 套 |  | 允许外协外购 | 一拖二
|  | 7 | 一次设备 | 交流变压器 | 35kV变压器 | 35kV油浸有载变压器,1250kVA,35/0.4,一体 | 38.5(37)±3×2.5％/0.4kV,Dyn11,油纸电容,波纹外油立式,复合式,智能站,+40～-40℃,3500m,户外 | 2 | 台
|  | 8 | 一次设备 | 交流变压器 | 10kV变压器 | 10kV变压器,1250kVA,普通,硅钢片,油浸 | 2级能效，S20，10(10.5)±2×2.5％/0.4，叠铁心，Dyn11，油浸，+40～-40℃，3500m | 1 | 台
|  | 9 | 一次设备 | 小电阻接地成套装置 | 小电阻接地成套装置 | 小电阻接地成套装置,AC35kV,1300A,10s,户内 | 配干式接地变，带箱式壳体，带隔离开关，电阻器末端配互感器2台，小电流选线装置1套，控制屏（2合1）1面；环境温度:-30℃~+40℃，海拔3500米 | 4 | 套 |  | 允许外协外购
| 包03 | 10 | 一次设备 | 静态补偿装置 | 静态补偿装置 | 静态补偿装置,AC35kV,户外 | 35kV 40Mvar无功补偿成套装置 | 4 | 套 | 1558.4
| 包04 | 11 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,电容器开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，CT:5P/0.2/0.2S,真空断路器，电缆出线，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 4 | 面 | 1399.5428 |  | 与馈线柜共用一本规范书
|  | 12 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,馈线柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，CT:5P/0.2/0.2S，电缆出线,带线路PT,+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求,仅适用新能源等接入有并网需求 | 32 | 面
|  | 13 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,进线隔离柜,2500A,无开关,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，无CT，电缆进线，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 4 | 面
|  | 14 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，CT:5P/5P/0.2/0.2S，电缆出线,+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 2 | 面 |  |  | 与馈线柜共用一本规范书
|  | 15 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC35kV,接地变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流2500A，短路电流31.5kA，CT:5P/5P/0.2/0.2S，电缆出线,+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 4 | 面
|  | 16 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,1250A,31.5kA,SF6 | 主母线额定电流1250A，短路电流31.5kA，CT:5P/0.2/0.2S,真空断路器，电缆出线，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 1 | 面
|  | 17 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,1250A,无开关,SF6 | 主母线额定电流1250A，短路电流31.5kA，CT:5P/0.2/0.2S，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 1 | 面
|  | 18 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 充气式高压开关柜 | 充气式高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,1250A,无开关，SF6 | 主母线额定电流1250A，短路电流31.5kA，CT:5P/0.2/0.2S电缆出线，+40～-25℃，3500m，满足一键顺控要求 | 1 | 面
|  | 19 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 端子箱 | 端子箱 | 检修电源箱 | 7 | 个 |  | 允许外协外购 | 4面检修箱，2面照明动力箱，1面应急电源箱
|  | 20 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 端子箱 | 端子箱 | 主变,330kV 线路PT端子箱GTDC1 | 7 | 个 |  | 允许外协外购 | 模板编制
| 包05 | 21 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC330kV,300kV,瓷,727kV,不带间隙 | 支架安装，-40℃～40℃，海拔3500米，污秽等级e级 | 9 | 台 | 52.1616
|  | 22 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC35kV,51kV,硅橡胶,134kV,不带间隙 | 支架安装，-40℃～40℃，海拔3500米，污秽等级e级 | 12 | 台
|  | 23 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC35kV,瓷,12.5kN,非磁性,户外 | 正装,-35℃～+40℃,3500m | 40 | 只 |  | 允许外协外购
|  | 24 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC10kV,瓷,4kN,非磁性,户外 | -35℃～+40℃,1000m | 21 | 只 |  | 允许外协外购
|  | 25 | 一次设备 | 避雷器 | 交流避雷器 | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,45kV,不带间隙 | 支架安装，-35℃～40℃，海拔3500米，污秽等级e级 | 6 | 只
|  | 26 | 一次设备 | 支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子 | 交流支柱绝缘子,AC10kV,瓷,4kN,非磁性,户外 | -35℃～+40℃,3500m | 6 | 只 |  | 允许外协外购
| 包06 | 27 | 一次设备 | 交流断路器 | 瓷柱式交流断路器 | 66kVSF6罐式断路器,3150A,40kA,三相机械联动,户外 | A类，智能站，C2，瓷，有支架无平台，有三相带电显示器，合并单元2,智能终端2，CT变比2×1500/1A,容量15VA/15VA/15VA/5VA,5P/5P/0.2S/0.2S，+40～-25℃，3500m。 | 4 | 台 | 166.3592
|  | 28 | 一次设备 | 交流隔离开关 | 交流三相隔离开关 | 66kV三相隔离开关,3150A,40kA,电动双柱水平旋转,双接地 | 电机AC380V，控制AC220V，A类接地，三相，有支架，+40～-25℃，1000m，支柱套管材质:瓷 | 4 | 台
| 包07 | 29 | 一次设备 | 组合电器 | 电容式电压互感器 | 电容式电压互感器,AC330kV,油浸/瓷,0.005μF,4,0.5 | 电力公司2022年输变电项目采购结构化固化ID编制 常规采集方案，主变侧、线路侧，0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P, 10/20/20/20VA，套管材质:瓷,+40~-35℃，3500m | 9 | 台 | 163.6904
|  | 30 | 一次设备 | 电压互感器 | 电容式电压互感器 | 35kV电容式电压互感器 | A类，常规采集方案，母线用，0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P，30/30/30/30VA，智能终端1台，合并单元0台，配智能组件柜体，套管材质:瓷，+40~-35℃，3500m | 12 | 台
| 包08 | 31 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站电源系统 | 智能一体化电源系统 | 智能一体化电源系统,DC220V,160A | 智能一体化电源系统,DC220V,160A | 1 | 套 | 132.464 |  | 模板编制
|  | 32 | 通信设备 | 通信电源系统 | 直流-48V通信电源成套设备 | 直流-48V通信电源成套设备,400A,500Ah | 直流-48V通信电源成套设备,400A,500Ah。高频开关电源柜(含交流配置1面，蓄电池24节1组，直流分配柜2面 | 2 | 套
| 包09 | 33 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 火灾报警系统 | 火灾报警系统 |  | 1 | 套 | 146.1
|  | 34 | 水喷雾系统 | 水喷雾系统 | 水喷雾系统 | 水喷雾系统 | 水喷雾灭火系统控制系统和消防泵组 | 2
| 包10 | 35 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母线保护 | 智能变电站母线保护,AC330kV | 330kV母线保护，适用于双母线/双母线双分段、双母线单分段接线方式，可接入间隔24回；保护装置1套；保护屏体1面、转接屏体0面。 | 1 | 套 | 599.2862
|  | 36 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母线保护 | 智能变电站母线保护,AC330kV | 330kV母线保护，适用于双母线/双母线双分段、双母线单分段接线方式，可接入间隔24回；保护装置1套；保护屏体1面、转接屏体0面。 | 1 | 套 |  |  | 模板编制
|  | 37 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站线路保护 | 智能变电站线路保护,AC330kV | 330kV线路光差保护，复用2M+专用光纤；保护装置1套、通道接口装置1台；保护屏体0面、通道接口屏0面。 | 1 | 套
|  | 38 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站线路保护 | 智能变电站线路保护,AC330kV | 330kV线路光差保护，复用2M+专用光纤；保护装置1套、通道接口装置1台；保护屏体0面、通道接口屏0面。 | 1 | 套
|  | 39 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母联(分段)保护 | 智能变电站母联(分段)保护,AC330kV | 330kV母联(分段)保护，保护装置1套，保护屏体0面。 | 1 | 套
|  | 40 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站母联(分段)保护 | 智能变电站母联(分段)保护,AC330kV | 330kV母联(分段)保护，保护装置1套，保护屏体0面。 | 1 | 套
|  | 41 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能故障录波装置 | AC330,220kV智能故障录波装置,线路,64,96,128,256 | AC330(220)kV智能故障录波装置，线路；录波装置2台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 1 | 套 |  | 允许外协外购
|  | 42 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能故障录波装置 | AC330,220kV智能故障录波装置,变压器,64,96,128,256 | AC330(220)kV智能故障录波装置，变压器；录波装置2台、管理机1套；保护屏体1面；非模块化/模块化设备，后接线。 | 1 | 套 |  | 允许外协外购
|  | 43 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站监控系统 | 智能变电站监控系统,AC330kV |  | 1 | 套 |  |  | 模板编制
|  | 44 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 母线保护 | 母线保护,AC35kV | 35kV母线保护，适用于单母线/单母线分段接线方式，可接入间隔24回；保护装置1套、模拟盘0套；保护屏体1面、转接屏体0面。 | 4 | 套 |  |  | 模板编制，共2面屏体4套母线保护装置
|  | 45 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站时间同步系统 | 智能变电站时间同步系统,AC330,220,110kV | 适用于330kV变电站，主机2台，330kV时间扩展单元2台，110kV时间扩展单元2台，屏柜3面；GPS和北斗天线均为2套 | 1 | 套 |  | 允许外协外购 | 模板编制
|  | 46 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站状态监测 | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 1 | 套 |  | 允许外协外购 | 模板编制
|  | 47 | 二次设备 | 继电保护及自动装置 | 故障录波装置 | 故障录波装置,AC110(66)kV,无,64,80,128,160 | 110(66)kV故障录波装置；录波装置1套；保护屏体1面。 | 2 | 套 |  | 允许外协外购 | 模板编制，35kV出线录波用此物料代替
|  | 48 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站变压器保护 | 智能变电站变压器保护,AC330kV |  | 2 | 套 |  |  | 模板编制，无两圈变的物料，用此物料代替
|  | 49 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站变压器保护 | 智能变电站变压器保护,AC330kV |  | 2 | 套
|  | 50 | 防孤岛保护装置 | 防孤岛保护装置 | 防孤岛保护装置 | 防孤岛保护装置 |  | 2 | 套 |  |  | 编制在监控系统条件书中，无此物料
|  | 51 | 频率电压紧急控制 | 频率电压紧急控制 | 频率电压紧急控制 | 频率电压紧急控制 |  | 2 | 套
|  | 52 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站线路保护 | 智能变电站线路保护,AC330kV | 330kV线路光差保护，复用2M+专用光纤；保护装置1套、通道接口装置1台；保护屏体1面、通道接口屏0面。 | 1 | 套
|  | 53 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站继电保护及自动装置 | 智能变电站线路保护 |  | 330kV线路光差保护，复用2M+专用光纤；保护装置1套、通道接口装置1台；保护屏体1面、通道接口屏0面。 | 1 | 套
|  | 54 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站监控系统 | 智能变电站监控系统,AC750kV | 智能变电站监控系统,AC750kV | 1 | 套 |  |  | 模板编制，仅需1套330kV线路测控装置
|  | 55 | 全景监控系统 | 全景监控系统 | 全景监控系统 | 全景监控系统 |  | 1 | 套 |  |  | 内含2套稳控装置，无此物料
| 包11 | 56 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站用电信息采集 | 智能变电站电能量采集终端 | 智能变电站电能量采集终端 | 机架式电能量采集终端1台，柜体1面；具备独立的与变电站计算机监控系统的通讯接口，满足DL/T860标准要求 | 1 | 套 | 100.6109
|  | 57 | 二次设备 | 低压屏（柜）、箱 | 电能表屏 | 电能表屏 | 电能表屏，9表位 | 1 | 面
|  | 58 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站自动化系统及设备 | 智能变电站相量测量装置 | 智能变电站相量测量装置,主屏1面,采集屏3面 | 主屏1面，采集屏3面，数据集中处理单元2，相量测量单元6，无数字量采样，无合并单元接入。 | 1 | 套 |  |  | 模板编制
|  | 59 | 仪器仪表 | 电能表 | 三相智能电能表 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 50 | 块
|  | 60 | 仪器仪表 | 电能表 | 三相智能电能表 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×100V,0.3A | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×100V,0.3A | 2 | 块
|  | 61 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 电能质量在线监测装置 | 电能质量在线监测装置 | 智能站模拟量采样，1台装置（测4线），1面柜，含电压切换 | 1 | 套 |  |  | 模板编制
|  | 62 | 仪器仪表 | 电能表 | 三相智能电能表 | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 三相智能电能表,0.2S级,无,无控,无,3×57.7/100V,0.3A | 2 | 块
| 包12 | 63 | 智能变电站二次设备 | 智能变电站测控及在线监测系统 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 辅助设备智能监控系统 | 1 | 套 | 146.1 |  | 模板编制
| 包13 | 64 | 二次设备 | 自动化系统及设备 | 纵向加密认证装置 | 千兆纵向加密认证装置,4,明文吞吐量通用,密文吞吐量375Mbps |  | 4 | 台 | 245.5649 |  | 模板编制
|  | 65 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 网络路由器,低端I类,通用 | 网络路由器,1Mpps,8个千兆光,8个千兆电,交流电源 | 2 | 台 |  |  | 模板编制
|  | 66 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 网络交换机,低端I类,通用 | 网络交换机,100Mpps,4个万兆,48个千兆电,交流电源 | 4 | 台 |  |  | 模板编制
|  | 67 | 通信设备 | 通信配线设备 | 音频配线架(VDF) | 音频配线架(VDF) | 音频配线架-200回 | 1 | 套
|  | 68 | 通信设备 | 通信配线设备 | 数字配线架(DDF) | 数字配线架(DDF) | 系统数：128 | 2 | 套
|  | 69 | 通信设备 | 通信网络管理系统 | 通信监控系统 | 通信监控系统，子站 | 通信监控系统,子站 | 1 | 套
|  | 70 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络交换机 | 网络交换机,低端I类,通用 | 网络交换机,100Mpps,4个千兆光,48个千兆电,直流电源 | 1 | 台
|  | 71 | 通信设备 | 通信配线设备 | 光纤配线架(ODF) | 光纤配线架(ODF) | 216芯，含机柜 | 1 | 套
|  | 72 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | SDH设备,10Gb/s,1536×1536VC4,2,4,无,8,63,无 | 华为OSN1800V；10G接口板：1口*2；2.5G接口板：2口*2，155M、GE业务接口：无 | 1 | 套
|  | 73 | 通信设备 | 光纤通信设备 | SDH设备 | SDH设备,10Gb/s,1536×1536VC4,2,4,无,8,63,无 | 中兴ZXMPS385（GA系列板卡）；10G接口板：1口*2；2.5G接口板：2口*2，155M、GE业务接口：无 | 1 | 套
|  | 74 | 通信设备 | 数据通信网设备 | 网络路由器 | 网络路由器,低端I类,通用 | 网络路由器,1Mpps,8个千兆光,8个千兆电,直流电源 | 1 | 台
|  | 75 | 通信设备 | 交换系统 | 数字程控交换系统 | 数字程控交换系统,调度交换机,256,Q | 48用户线 | 1 | 套
|  | 76 | 通信设备 | 交换系统 | 综合接入设备 | 综合接入设备,32 | 综合接入设备,32 | 1 | 台
002-材料 | 包1 | 77 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJY,500,1,63,ZA,无阻水 | 绝缘屏蔽可剥离 | 3500 | 米 | 240.6975 |  | 主变进线及SVG
|  | 78 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×500,户外终端,冷缩,铜 |  | 30 | 只 |  |  | 电缆终端共用一本规范书
|  | 79 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJY,120,1,63,ZC,无阻水 | 绝缘屏蔽可剥离 | 200 | 米
|  | 80 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×185,户外终端,冷缩,铜 |  | 6 | 只 |  |  | 电缆终端共用一本规范书
|  | 81 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电力电缆 | 电力电缆,AC35kV,YJY,185,1,63,ZC,无阻水 | 绝缘屏蔽可剥离 | 450 | 米
|  | 82 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 35kV电缆终端,1×120,户外终端,冷缩,铜 |  | 12 | 只 |  |  | 电缆终端共用一本规范书
|  | 83 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 电力电缆,AC10kV,YJY,150,3,22,ZC,无阻水 |  | 200 | 米
|  | 84 | 装置性材料 | 电缆附件 | 35kV及以下电缆终端 | 10kV电缆终端,3×150,户外终端,冷缩,铜 |  | 2 | 只
|  | 85 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,带护层保护器 | 适用于66kV电缆系统接地（同轴）电缆和接地箱，投标人负责安装 | 16 | 只 |  | 允许外协外购
|  | 86 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆接地箱 | 电缆接地箱,三线直接接地 | 适用于66kV电缆系统接地（同轴）电缆和接地箱，投标人负责安装 | 16 | 只 |  | 允许外协外购
|  | 87 | 装置性材料 | 电缆 | 接地电缆 | 接地电缆,AC10kV,YJY,150,1,无阻燃 | 适用于66kV电缆系统接地（同轴）电缆和接地箱，投标人负责安装 | 640 | 米
|  | 88 | 二次设备 | 测控及在线监测系统 | 线路在线监测装置 | 线路在线监测装置，电缆导体在线测温装置 |  | 1 | 套 |  | 允许外协外购
| 包2 | 89 | 装置性材料 | 光缆 | 普通光缆 | 普通光缆,36芯,G.652,非金属阻燃光缆 | 层绞式，无金属芯 | 1.5 | 千米 | 27.3258
|  | 90 | 装置性材料 | 光缆 | OPGW光缆 | 36芯,G.652,120/74/114,铝包钢 | OPGW光缆，不含金具 | 14.8 | km
|  | 91 | 装置性材料 | 光缆 | OPGW光缆 | 72芯,G.652,120/74/114,铝包钢 | OPGW光缆，不含金具 | 0.8 | km
|  | 92 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆耐张串 | OPGW，防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | OPGW，防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 30 | 套
|  | 93 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆耐张串 | 光缆耐张串,120kN,OPGW用单线夹,单联绝缘,14.2/15.5 | OPGW，防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 4 | 套
|  | 94 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆悬垂串 | OPGW，防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | OPGW，防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 28 | 套
|  | 95 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | OPGW，塔用 | OPGW，塔用 | 2 | 套
|  | 96 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | OPGW，普通杆用（杆径≤450mm） | OPGW，普通杆用（杆径≤450mm） | 2 | 套
|  | 97 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | OPGW，塔用 | OPGW，塔用 | 2 | 套
|  | 98 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆接头盒 | OPGW，粗杆用（450mm＜杆径≤1200mm） | OPGW，粗杆用（450mm＜杆径≤1200mm） | 2 | 套
|  | 99 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | OPGW，塔用 | OPGW，塔用 | 4 | 套
|  | 100 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | OPGW，普通杆用（杆径≤450mm） | OPGW，普通杆用（杆径≤450mm） | 2 | 套
|  | 101 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆余缆架 | OPGW，粗杆用（450mm＜杆径≤1200mm） | OPGW，粗杆用（450mm＜杆径≤1200mm） | 2 | 套
|  | 102 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆卡具 | OPGW，塔用 | OPGW，塔用 | 158 | 套
|  | 103 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆卡具 | OPGW，普通杆用（杆径≤450mm） | OPGW，普通杆用（杆径≤450mm） | 74 | 套
|  | 104 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆卡具 | OPGW，粗杆用（450mm＜杆径≤1200mm） | OPGW，粗杆用（450mm＜杆径≤1200mm） | 84 | 套
|  | 105 | 装置性材料 | 光缆附件 | 光缆防振金具 | OPGW，防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | OPGW，防振金具线夹夹头型式为预绞丝式 | 156 | 套
| 包3 | 106 | 装置性材料 | 线路金具串 | 地线耐张通用 | 地线耐张通用，BN4Y-BG-21 | JLB20A-120 | 1 | 套 | 67.3309
|  | 107 | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-间隔棒 | 保护金具-间隔棒,FJZD-445/27B | 见物料描述 | 426 | 付
|  | 108 | 装置性材料 | 金具 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管 | 接续金具-钢芯钢铝绞线接续管,JYD-400/35 | 见物料描述 | 36 | 付
|  | 109 | 装置性材料 | 金具 | 保护金具-重锤片 | 保护金具-重锤片,FZC-20 | 无 | 150 | 片
|  | 110 | 装置性材料 | 线路金具串 | 330kV导线悬垂串 | 构架用160kN双联单挂点330kV导线耐张串 | 适用于导线JL/G1A-400/35，四分裂，联间距450，子导线金具450，进线档耐张串 | 9 | 套
|  | 111 | 装置性材料 | 线路金具串 | 330kV导线悬垂串 | 进出线档铁塔用160kN双联双挂点330kV导线耐张串 | 适用于导线JL/G1A-400/35，四分裂，联间距450，子导线金具450，进线档耐张串 | 9 | 套
|  | 112 | 装置性材料 | 线路金具串 | 330kV导线跳线串 | 330kV四分裂导线V型跳线串 | 适用于导线JL/G1A-400/35，四分裂 | 6 | 套
|  | 113 | 装置性材料 | 线路金具串 | 500kV导线耐张通用 | 500kV导线耐张通用,5N2-4545(50、60)-30P(400/35) | 绝缘子联间距450mm | 46 | 套
|  | 114 | 装置性材料 | 线路金具串 | 500kV导线跳线通用 | 500kV导线跳线通用,5T-45-10H | 400/35 | 32 | 套
|  | 115 | 装置性材料 | 线路金具串 | 500kV导线悬垂通用 | 500kV导线悬垂通用,5XC2-4545-18H | 400/35 | 40 | 套
|  | 116 | 辅助设备设施 | 电力设施安全防护防盗、消防系统 | 防鸟设备 | 防鸟设备 | 防鸟设备-防鸟刺 | 1216 | 台
|  | 117 | 装置性材料 | 金具 | T型线夹-T型线夹 | T型线夹-T型线夹,TY-400/35 |  | 40 | 套
| 包4 | 118 | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站构架 |  | 变电站构架,钢 | 91.5 | 吨 | 713.1647
|  | 119 | 装置性材料 | 杆塔类 | 变电站支架 |  | 变电站支架,钢 | 12.3 | 吨
|  | 120 | 工器具 | 登高、安全工具（不带电作业） | 防坠落装置 |  | 防坠落装置 | 13 | 套
|  | 121 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 铁塔,AC330kV,通用,角钢,Q420,常规塔 | Q420B比例为30％，防盗螺栓高度:8m | 621.16 | 吨
| 包5 | 122 | 装置性材料 | 导、地线 | 钢芯铝绞线 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,400/35 | 见物料描述 | 135.53 | 吨 | 338.947
| 包6 | 123 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-330/160-G,3540,14420 |  | 81 | 支 | 150.8468 | 允许外协外购
|  | 124 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-330/120-G,3540,14420 |  | 32 | 支 |  | 允许外协外购
|  | 125 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-330/120-G1,4690,14420 |  | 12 | 支 |  | 允许外协外购
|  | 126 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子,FU300B/195TA,360,635 | FU300B/195TA | 2230 | 片
|  | 127 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子 | 交流盘形悬式瓷复合绝缘子,FU160BP/155T,320,480 | FU160BP/155T | 909 | 片