## 交流耐压局放成套装置
青海送变电工程有限公司 固定资产 [交流耐压局放成套装置（750kV）] 采购项目采购需求计划表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注
1 | 交流耐压局放成套装置（750kV） | 1)额定容量：450kW 2)输入工作电源： 三相380V±10%，50Hz 3)输出电压不稳定度：≤1% 4)额定输出电流：1285A 5)输出电压波形：标准正弦波 6)波形畸变率：≤1.0% 7)试验频率范围：30～300Hz 8)输出频率分辨率：0.1Hz 9)输出频率不稳定度：≤0.05% 10)绝缘水平：输入、输出端子对地≥3kV/AC/1min 11)冷却方式：强迫风冷 12)噪声：≤80dB | 台 | 1 | 设备包含部分：无局放变频电源柜1台、电源控制箱1台、变频电源控制光纤2根、无局放励磁变压器1台、输出线1套、无局放补偿电抗器4台、绝缘底座4只、电抗器均压罩2只、无局放电容分压器1套、多功能峰值电压表1只、屏蔽测量线1套、均压环1套、低压电缆120mm2/50m/6根、低压电缆120mm2/10m/4根、低压电缆线盘1套、主变套管均压罩（750kV1只、330kV、3只66kV只）、附件（接地导线、电抗器连接线、接地棒、吊带、吊具）、防雨防尘保护罩1套、数字式局放仪1套、变压器绕组变形测试仪1套、低电压短路阻抗测试仪、励磁变压器1台、励磁变输出线1套、谐振电抗器4台、电抗器底座1只、电抗器支撑底架1套、电抗器绝缘拉杆1套、电抗器连接线1套、防雨防尘保护罩4只、融合式串联谐振电感分压测量系统1套、测量线1套、矢量数字千伏表1只、均压系统1套、电动充放气机2台、局放仪1套、防晕高压引线管1根、电源输出电缆5根、电源电缆盘3只。 技术参数增加项： 1）最大试验容量： 12000kVA 2）工作制： 满功率输出下，连续工作时间60min 3）品质因数： Q≥65 4）额定输出电压： 0～1200kV 5）最大被试品电流： 10A（1200kV） 质保期：自产品交付之日起开始计算，质保期三年。(严格执行国家“三包政策”） 售后服务技术支持：自产品交付之日起开始计算，三年。